문서번호	설비부-8622
결재일자	2016.5.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
박시현		여인웅	05/31 권오식
협 조

『서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역』

감리원 투입기간 조정 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05

도시기반시설본부

(설  비  부)

『서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역』

감리원 투입기간 조정 검토보고

「서남 분뇨처리시설 증설 및 현대화사업」드럼스크린 제작 설치 및 기존분뇨처리장 철거 시기 변경 등 공사기간 연장이 예상 됨에 따른 감리원 투입기간조정 검토 보고 임.

Ⅰ				관련근거

○ 설비부-7883(‘16.05.19) 감리원 투입기간 조정 검토.

○ 서분감 제2016-226(2016.5.27.)서남분뇨 감리원 투입기간 조정 보고

Ⅱ				용역개요

○ 용 역 명 : 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업 전면책임감리용역

○ 사업규모 : 분뇨처리시설 4,000톤/일 신설, 기존시설 철거 및 상부공원화

○ 용역기간 : 총차 2012.01.02.~2016.07.31.(5차 ‘15.10.15 ~ ’16.07.31)

○ 계약금액 : 2,686,550천원(5차 562,490천원)

○ 계약업체 : ㈜도화엔지니어링 외 1개사

Ⅲ				감리원 투입기간 조정 검토내용

○ 계약금액 변경 현황

구 분		당 초	변 경	증·감
용역 금액	총차	2,686,550천원	2,756,370천원	증)69,820천원
	5차	562,490천원	632,310천원	증)69,820천원
용역 기간	총차	‘12.01.02~’16.07.31.	‘12.01.02~’16.11.15.	증) 107일
	5차	‘15.10.15~’16.07.31.	‘15.10.15~’16.11.15.	증) 107일

○ 감리원 투입기간 조정 사유

가. 신설 분뇨처리장 시설보완(드럼스크린 제작, 설치, 시운전)

· 당초 : 계획없음

· 변경 : 2016.05.01. ~ 2016.06.20.

(협잡물처리시설 막힘 현상으로 전처리시설 설치)

나. 기존 분뇨처리장 철거 시기 변경

· 당초 : 2016.02.15. ~ 06.30.

· 변경 : 2016.07.01. ~ 10.31.(물재생시설과, 서남환경에서

신설처리장 전처리 시설 보완 및 정상가동 후 철거 요청.).

○ 감리원 투입기간 조정

가. 분야별 감리원 투입기간 조정 세부 내용

구 분	당 초	조 정 안 [담당 감리업무]	비고
책 임 감리원	2012.01.02~2016.07.31	2012.01.02 ~ 2016.11.15(3.5개월연장) [책임감리업무 총괄]
기계 감리원	2015.10.15~2016.07.31 (8.9개월)	1개월 연장 [드럼스크린 제작설치, 기존시설 보완공사, 2차 종합시운전, 준공대비]
전기 감리원	2015.10.15~2016.07.31 (8.9개월)	1개월 단축 [기존시설 전기차단 및 신설 공급, 2차 종합시운전, 준공대비]
조경 감리원	2016.01.07~2016.06.30 (4.9개월)	연장 없이 투입기간 조정 [신설시설 조경, 토목, 건축공사, 기존시설 철거관련 조경, 토목공사, 준공대비]-(토목, 건축보조감리원 미투입으로 감리업무 대행 중임)

※ 보조감리원 투입일수 증가 없음.

나. 분야별 감리원 투입 계획표              ( ― 당초,    ― 변경)

등 급	직종	'15년						'16년
		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8			9		10		11
수석감리사	기계
감리사보	기계
중급감리원	전기
감리사보	조경

Ⅲ				조치의견

○ 신설 분뇨처리시설 시설 보완 및 기존 분뇨처리시설의 철거 시기 변경으로 공사기간 연장이 예상되어 책임감리기간을 연장하고자,

○ 책임감리원 및 보조감리원을 최소의 인력으로 조정 배치하여 감리업무에 차질이 없도록 감리인력 투입 및 계약금액 조정이 타당하다고 판단되어 ‘서남분뇨 감리원 투입기간 조정 보고’를 승인하고, 향후 설계변경에 반영토록 하고자 합니다.

따로붙임 : 1.서남분뇨 감리원 투입기간 조정 보고 1부. 끝.