문서번호	행정지원과-14259
결재일자	2016.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장	동부수도사업소장
이병주	이해원	이만기	06/01 홍현구
협 조
	급수운영과장		代배성호
	시설관리과장		최명익

2016년 여름철 아리수 수질관리 대책

2016.  5.

동부수도사업소

(행정지원과)

2016년 여름철 아리수 수질관리 대책

여름철 가뭄 및 우기기간 동안 배․급수 과정 수질관리를 강화하여 건강하고 안전한 수돗물 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진개요

추진근거 : 2016년 여름철 아리수 수질관리 대책[본부 수질과-4467(2016.05.17.)]

추진기간 : 2016. 5. 15. ~ 10. 15.(5개월간)

수질관리 목표

구 분	항 목	수질기준	평상시	우기 및 가뭄시 수질목표
강 우 시	탁도(NTU)	0.5이하	0.04~0.08	0.1이하
	알카리도(㎎/L)	-	40~50	20이상
	pH	5.8~8.5	7.2~7.5	6.8이상
	잔류염소(㎎/L) (수도꼭지 기준)	0.1이상 (수인성전염병 우려시 0.4이상)	0.1~0.4	0.1이상 (수인성전염병 우려시 0.4이상)

※ 우기철 수질관리 목표기간 : 원수 탁도가 100NTU이상 상승하여 30NTU이하로 회복될 때까지의 기간

추진방향

여름철 관말수도꼭지 잔류염소 중점 관리

- 잔류염소 모니터링 및 수질자동측정기 측정값에 따른 목표값 탄력 운영

노후 공동주택 집중 수질검사 실시

- 500세대 이상 및 준공 15년 경과 아파트 수질검사 실시

관말지역, 배관공사 및 수계전환지역 등 수질관리

수질이상시 신속한 대처로 수돗물에 대한 신뢰도 향상

Ⅱ		수질관리계획

관말 잔류염소 관리

목   표 : 관말잔류염소 0.1 ~ 0.3㎎/L 유지

(수인성 전염병 발생시 0.4 ㎎/L이상)

방   법

- 수도꼭지 모니터링 결과(주 1회)와 수질자동측정값을 분석하여 목표값 탄력적 설정 운영으로 관말 수도꼭지 목표 잔류염소 유지

- 관내 배수지 등에 잔류염소 적정 유지로 관말 수도꼭지 목표 잔류염소 0.1~0.3㎎/L가 유지되도록 정수센터와 긴밀히 협의

노후 공동주택 수질검사

목   적 : 여름철 시민의 건강과 위생안전을 위해 노후 공동주택에 대한 수질검사 실시

검사기간 : ‘16. 6. 8. ~ 9. 30.

검사대상 : 65개 단지(62,251세대) - (붙임 1)

- 500세대 이상 및 준공 15년 경과된 아파트

검사항목 : 5항목(탁도, pH, 철, 구리, 잔류염소)

※ 5항목 수질검사결과 수질기준 초과시 추가 7항목(일반세균, 총대장균군, 대장균, 망간, 아연, 염소이온, 암모니아성질소) 수질검사

검사지점 : 저수조 또는 세대 수도꼭지

검사방법 : 아리수품질확인제 수질검사와 병행 실시

검사결과 조치

- 아파트 관리사무소 및 검사 세대에 검사결과 설명

- 검사결과 부적합시 아파트 관리사무소 등에 조치사항 안내 및 개선시까지 지속적인 관리 실시

- 검사결과(검사현황, 결과, 조치사항 등) 본부 보고 : ‘16.10.10.까지

관말지역 등 수질관리 취약 대상 집중 수질관리

수질민원 발생 잦은 관말지역 등은 철저한 현장확인으로 근본적인 원인파악 후 대책 강구

수도관 부설공사, 밸브조절에 의한 수계전환작업 등은 공사 전․후 수질팀 등 관련부서와 협의 시행(소화전 등 이용 충분한 퇴수 조치방안 강구 후 시행)

배수지 거품 발생여부 등을 확인하고 거품발생시 정수센터와 원인분석 및 배수지 유입수 낙차 저감 운영 방안 등 강구

수질 이상시 신속한 대처

수질사고 발생시 신속한 본부 보고 - (붙임 2)

본부에 주민공지 대상지역 선정 요청

- 지역유선방송 등을 활용하여 지역주민에게 공지하여 주민 건강 위해상황 최소화 조치

Ⅲ		행정사항

급수운영과․시설관리과 협조사항

정수생산 및 수질관리에 영향을 주는 배수지 청소 등 각종 공사는 6월20일 이전 마무리

배관공사 및 수계전환작업 등 공사 전․후 수질팀과 업무 협의

적정 잔류염소 유지를 위해 공동주택 등 저수조 사용 수용가에 대해 체류시간 단축을 위한 저수조 수위조정 안내 등 홍보 실시

붙 임 : 1. 노후 공동주택 수질검사 대상 명단 1부.

2. 수질사고 발생 보고 양식 1부. 끝.