문서번호	총무과-9228
결재일자	2016.6.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
임봉순		박병현	06/01 이상국
협조
	주무관		강상천

광나루외 3개 안내센타

피뢰설비 설치공사 계획(안) 보고

2016. 6

총 무 부

(총무과)

광나루외 3개 안내센타

피뢰설비 설치공사 계획(案) 보고

우기철 낙뇌에 의한 청사내 장비가 잦은 소손으로 직원불편사항이 있어 전수조사 결과 피뢰침이 없는 안내센타에 피뢰설비설치 계획 임.

※ 총무과-8040호(2016.05.16.)

Ⅰ		한강공원 안내센타 피뢰설비 현황

○ 피뢰설비 조사 : 2016.05.16. ~ 20(5일간)

○ 조사결과

구분	계	설치	미설치	비고
안내센타	11	7	4

Ⅱ		문제점 및 해결방안

○ 2006년 2월 건축물전기설비 등에 관한 규칙이 강화되며 이전에 설치한 안내센타(광나루,이촌,망원,양화)에 피뢰설비 없어 우기철 낙뇌에 의한 소손이 잦아 불편한 실정 임.

○ 강화된 규칙에 맞추어 피뢰설비를 설치하여 우기시 낙뇌피해를 최소화 하고자 함.

- 건물보호각도 60도이내

- 피뢰도선 굵기 30㎟이상

- 접지저항치 10Ω이하

Ⅲ		안내센타 피뢰설비 설치공사 계획

○ 공사방안 : 강화된 규칙에 맞추어 피뢰설비 설치

○ 공사개요

- 공 사 명 : 광나루외 3개 안내센타 피뢰설비 설치공사

- 공사내용 : 접지 케이블(F-GV 30㎟) 및 전선관 설치 126m

피뢰침 4대 설치

- 설치위치 : 광나루,이촌,양화,망원안내센타

- 소요금액 : **************

- 계약방법 : 수의계약(소액)

· 근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 시행령 제25조

· 수의계약 사유 : 우기철에 낙뇌 피해로 인한 안내센타업무에             공백을 최소화하여 쾌적한 한강이용을 제공하고자 개선이

긴급히 필요하나 금액이 소액이고 피뢰설비 설치 경험이                  풍부한 아래업체와 수의계약하여 설치하고자 함.

· 수의계약업체 : **************

*********************************

○ 예산과목 : 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 관리 및 개선,              한강사업본부청사 시설개선 및 유지관리, 시설비

첨 부 : 1. 내역서 1부.끝.