문서번호	정수시설과-4143
결재일자	2016.6.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
지동성		이흥수	06/02 차윤기
협 조
	주무관			윤충용

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

UPS(무정전전원장치) 전수검사 결과보고 및 구매 설치계획

2016. 06.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

UPS(무정전전원장치) 전수검사 결과보고 및 구매 설치계획

우리 정수센터 자동제어시스템 전원공급용 무정전전원장치(uninterruptible power supply) 및 축전지를 전문업체에 의뢰하여 정밀진단한 결과 4개소에서 심각한 문제점이 발생하여 수리하고자함

Ⅰ

점검 개요

❍ 대상 : UPS 및 정류기반 축전지

- UPS 축전지 : 관리본관동 외 5개소

- 정류기반 축전기 : 변전실 외 3개소

❍ 점검일시 : 2016. 4. 18 ~ 4. 29

❍ 점검업체 : 대한전력전자(주) 이종근

❍ 점검수수료 : 금550천원

Ⅱ

점검 내용 및 결과

❍ 축전지 방전시행

- 축전지 방전 시험결과

연번	위 치	방전 시간	방전 결과	비 고
1	관리본관동(제어실)	93분	양 호
2	급속여과지동		양 호
3	중계펌프동		양 호
4	약품동	2분2초	7개 불량
5	탈수기동	0분	측정불가능	전면교체
6	활성탄 흡착지	48분31초	2개 불량
7	변전실		양 호
8	관리본관 전기실	126분	11개 불량
9	오니처리장 전기실		양 호

❍ 관리본관 전기실 축전지(11EA)가 경화되어 충전시 전압이 올라가는 현상 발생

(축전지 용량이 충전 전류를 감당하지 못해서 전압이 상승)

❍ 약품동 축전지(7EA)가 2분2초내 종지전압에 도달 및 전압하강이 빠름

❍ 탈수기동 축전지 방전시험 측정 불가(전면 교체)

❍ 활성탄흡착지 축전지 2EA 불량

Ⅱ

Ⅲ

조치의견

❍ 탈수기동 축전지는 유지관리가 용이하고 가격이 저렴한 무보수 밀폐형(12V65Ah) 용으로 전면교체

❍ 약품실 및 활성탄 흡착지 UPS용 불량 축전지(9EA)는 탈수기동 축전지 철거분에서

상태가 양호한 것으로 선별하여 교체 예정(배터리 용량 및 동일회사제품)

❍ 관리본관 정류기반 불량 축전지(11EA) 구매 교체

Ⅳ

향후 추진계획

❍ 건    명 : UPS(무정전전원장치) 축전지 교체

❍ 대    상 : 관리본관전기실 외 3개소 축전지

❍ 기    간 : 2016. 6. 01 ~ 6. 15

❍ 내  용

- 탈수기동 축전지 구매설치 1식

- 약품동, 활성탄흡착지 이설 1식

- 관리본관 정류기반 축전지(11EA) 구매 교체

❍ 계약업체 : ㈜ 모아일렉콤  대표 : 김영안

❍ 소요예산 : 금 3,000천원

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,기타교체비(전기설비 유지관리)

Ⅴ

행정사항

❍ 대한전력전자(주) 점검 수수료 지급

❍ 물품구매 및 신용카드결재

❍ 물품검수 및 지출결의서 작성

첨부 : 1. 점검 보고서 6부

2. 견적서 3부.  끝.