옥내급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-12299			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						서장원	06/02 代이종린
결재일자		2016.6.2.
공개여부		대시민공개
CU********2*******A12***************E0500-1&

□ 상담일시 : 2016년  6월  2일  목요일

□ 일반현황

고객접수번호	0932016044791	위 치	성동구 행당동344 신동아아파트
신청자 성명	강봉원	연 락 처	*************
계량기 구경	150	건 물 명	행당 신동아아파트

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 있음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.22	mg/L		NTU	mg/L	-	-

촬영위치 : 옥내배관 누수복구

○ 2차진단

- 육안 확인 : 비내식성관

※ 지하 주차장 및 세대별 계량기 배관확인

○ 3차진단 : 실시, 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 즉시개선.  끝.