함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	'16년 배급수관 정비공사 실정보고 및 단수작업(5구간)에 따른 회신

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 공사감독2처-4928(‘16.06.01)호, 4863(’16.06.01)호와 관련입니다.

3. ‘신월1동 223번지외 7개소 배급수관 정비공사”에 따른 공사 실정보고  및 5구간 단수작업계획에 대한 검토결과를 아래와 같이 회신하오니 공사시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

■ 회신 내용

연번	실정보고 내용	검토 의견	비 고 (관련대호)
1	[1구간] 포장깨기 및 폐기물량 증가	1) 당초 설계시 포장심도 20cm기준이였으나 실제 도로굴착결과 포장두께가 40cm로 현장여건을 반영하여 포장깨기 및 폐기물 물량을 설계변경시 반영조치가 타당함	공사감독2처-4928호
2	[2,3구간] 관로부설위치를 ASP(차도)에서 보도로 변경	1) 현장여건(하수박스 지장물)상 차도로 부설이 불가하며 차후 상수도관 유지관를 위해 보도로 변경하여 관로부설 하는것이 타당함 2) 보도구간 굴착장비는 지중지장물 및 가로수목등으로부터 안전한 작업을 위해 B.H 0.18㎥를 사용하여 설계변경시 반영	공사감독2처-4928호
3	[5구간] 단수작업 승인	1) 검토결과 단수홍보계획 및 통수시간을 철저히 준수하여 민원발생 최소화 2) 통수시 적수가 발생치 않토록 공사후 충분한 퇴수 및 통수전 수질검사 실시요망	공사감독2처-4863호

끝.

	강서수도사업소장
주무관	박용석		급수설비팀장	유명은		급수운영과장	06/02 조면행
협조자
시행	급수운영과-14771	(		)	접수		(		)
우	08013		/
전화	3146-3942	/전송	3146-3989	/		/	대시민공개