함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	도봉구 덕릉로 355-8(창1동 373번지) 주공 4단지 아파트 관리소장님
(경유)
제 목	부식억제제 사용 유해성 문의에 따른 회시

1. 창동 주공4 제2016-46(2015.5.27.) 내용증명 관련입니다.

2. 창동 주공 4단지 아파트는 ’14년 우리시에서 노후 공용배관 교체 공사비 지원을 받아 냉수 배관은 녹슬지 않는 관으로 교체 완료 하였으며

3. 급탕 분리 배관 계획에 따른 부식억제제 사용 유해성 문의에 대하여 아래와 같이 답변드립니다

가. 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」(환경부고시 제2013-188호, 2014.1.6.)에서는                      부식억제제의 종류, 사용기준, 품질기준 및 표시기준 등을 정하고 있습니다

- 부식억제제 사용기준

구분	부식억제제 농도
인산염(P2O5)	5㎎/L를 초과하지 않도록 하여야 함
규산염(SiO2)	10㎎/L를 초과하지 않도록 하여야 함
인산염+규산염	성분의 합이 10㎎/L이고, 그 중 인산염이 5㎎/L를 초과하지 않음

나. 서울시내 노후 아파트에서 주로 사용 되고있는 부식억제제는 인산염으로, 유해성에 대하여는위 규정 범위를 초과하지 않을 경우 인체에 무해하다는 연구 논문이 발표된바있음.

붙임 부식억제제 사용 유해성 문의 내용증명 1부.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	강무진		급수설비과장	김기상		급수부장	06/02 이규상
협조자
시행	급수설비과-5110	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1475	/전송		/	big4sun@seoul.go.kr	/	대시민공개