‘작은변화! 더 큰 감동 함께하는 119’
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령대상 확인점검 결과 보고(****************)

1. 예방과-6455(2016.6.01.)호 『조치명령대상 확인점검 계획』과 관련입니다.

2. 위호와 관련, 기한이 도래한 조치명령 대상에 대한 확인점검 결과를 아래와 같이 보고합니다.

순번	대상	주소	조치명령내용	확인일 및 결과
1	*****	**********	-.간이스프링쿨러 펌프동작시험 미작동, 수신반 도통시험 불량, 펌프작동시 경보음 불량	(‘16.6.1.) 완비
2	****	************	-.가압식소화기(2개) 제거 지도, 소화기(2개) 압력미달	(‘16.6.1.) 완비
3	******	*************	-.피난구유도등 2개 불량	(‘16.6.1.) 완비

붙임  조치명령서 3부 . 끝.

담당자	임영운		검사지도팀장	김금숙		예방과장	06/02 이은와
협조자	담당자	박래성
시행	예방과-6481	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)795-1190	/전송	02)749-1977	/	yyw7719@seoul.go.kr	/	부분공개(6)