문서번호	원수관리과-1249
결재일자	2016.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	원수관리과장	강북아리수정수센터소장
봉선필	손주옥	06/02 박기석
협 조
	주무관		김효준

고효율 취수펌프 제작설치 및 전동기 정비계획

2016. 6.

강북아리수정수센터

(원수관리과)

고효율 취수펌프 제작설치 및 전동기 정비계획

강북계열 고효율 취수펌프 교체사업에 대해 안정적인 취수펌프 운영을 위해 장래분 위치(강북3호,8호)에 펌프를 설치하고자 하며, 정전사고 발생시 소손된 취수펌프 전동기(강북10호) 교체정비사업을 함께 추진코자 함

Ⅰ		사업근거 및 기추진실적

취수펌프 년차별 개량추진(본부 기술진단과-100973:`11.12.29.)

펌프개량 추진실적

- 2014년 : 주펌프720kW × 2대

- 2015년 : 주펌프720kW × 1대

취수펌프장 정전사고 발생에 따른 전동기고장(원수관리과-718:`16.03.31.)

- 긴급정비 예산 140백만원 배정(본부 계획예산과-3823:`16.04.14.)

Ⅱ		현 황

강북계열 취수펌프 시설현황

도수관	A 열						B 열
펌 프	1호	2호	3호	4호	5호	6호	7호	8호	9호	10호	11호
용량(kW)	720		장래분	720		375	720	장래분	375	720
유량 (㎥/hr)	7,320			7,320		3,660	7,320		3,660	7,320
설치년도	`97			`15	`97		`14		`97	`14	`97
흡수정	1흡수정			2흡수정			3흡수정			4흡수정

※ 강북계열 취수펌프장 정전사고(`16.03.30.)시 발생한 취수펌프 전동기 고장(강북10호, 제작`96) 으로 긴급 교체정비 예산 140백만원을 배정 받았으나, 전동기 제작사(이천전기)가 폐업하여 타사 동일성능제품으로 대체하여 제작시 장기간이 소요됨에 따라 ‘고효율 취수펌프 제작설치 사업’에 포함시켜 교체정비코자 함

Ⅲ		사 업 개 요

사업기간 : 2016. 6. ~ 11.

규   모

- 취수펌프 2대(720kW×1대, 375kW×1대, 전동기포함) 제작설치

- 전동기(720kW×1대) 교체정비

- 주변기기[전동버터플라이밸브(900A) 등 10대] 설치 1식

- 전기․통신공사 1식

계약방법 : 종합낙찰제

납품조건 : 펌프효율 86%이상

사 업 비 : 820,000천원(전기통신사업비 포함)

예산과목 :

- 680,000천원 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비

- 140,000천원 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비

기타사항

- 취수펌프 제작설치(전동기 교체정비 포함)는 본청에 경쟁입찰 의뢰하고

- 밸브류는 호환성 등 유지관리를 위해 기 설치된 제품과 동일 제품으로 조달3자단가로 구매 하고자 하며

- 밸브 등 주변기기 설치공사는 공개경쟁입찰 실시

- 전기․통신공사는 주사업 시행 일정에 맞추어 별도 발주 추진

Ⅳ		추 진 일 정

취수.펌프 제작설치

- 2016. 06. 02. ~ 06. 20. : 본부 기술심사 및 본청 계약심사

- 2016. 06. 21. ~ 06. 30. : 사업발주

- 2016. 07. 01. ~ 11. 30. : 사업시행

조달3자단가 품목구매 : 2016. 6. ~ 9.

주변기기 설치공사 : 2016. 9. ~ 10.

전기․통신 공사 : 2016. 7. ~ 11.  끝.