시정보완명령 점검확인서[****]

☐ 대상명 : ****             ☐ 위  치 : *******************

☐ 대표자 : ***               ☐ 전화번호 : *************

☐ 명령번호 : 예방과-7728(2016.4.28.)호

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C조  지상8층/지하1층  연면적:1,564.5㎡, 1개동

☐ 시정보완사항 :

설비명	지적 내역	관련법규 NFSC	확인결과
소화설비	[간이스프링클러] - 8층 알람밸브 사이렌 미출력 - 정비요함 - 5층 학원 강사의방에 헤드 살수반경 초과 - 1EA 추가요함 - 엔진펌프 운전상태 불안정(운전 지속안됨) - 정비요함	NFSC 103A 제10조 NFSC 103A 제9조 NFSC 103A 제5조	완비
경보설비	○ 주방에 차동식 감지기 설치됨 - 정온식으로 교체요함 - 8층 사무실 주방 - 7층 교회 주방 - 4층 요양원 주방	NFSC 203 제7조	완비
피난설비	- PH층 옥상 피난구에 피난구유도등 미설치 - 설치요함 - B1층 비상계단에 거실통로(우방) 미설치 - 설치요함 - 4층~5층 계단통로유도등 점등불량 - 교체요함	NFSC 303 제5조 NFSC 303 제6조 NFSC 303 제9조	완비
기타	- 7층 방화문에 도어체크 탈락 - 설치요함	건축물의 피난방화구조등의 기준에 관한규칙	완비

붙임  현장확인 사진 자체점검 결과보고서에 별도첨부(종이문서) 1부.  끝.

확인일자  2016. 6. 3.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김동진		이정환		06/03 계광옥
협조	조병선