문서번호	시설관리과-14853
결재일자	2016.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
박태욱	오준식	06/03 代고신석

『2016년 자동제어설비 유지관리용역』

제1차 작업완료 검토보고

2016. 6

남부수도사업소

(시설관리과)

『2016년 자동제어설비 유지관리용역』

제1차 작업완료 검토보고

우리사업소에서 시행하는 「2016년 자동제어설비 유지관리용역」관련 2016년 상반기 기전시설물에 대해 본부와 합동점검하고 지적한 사항을 용역업체에 작업지시 그결과에 대해 검토 보고함.

Ⅰ		용역개요

□  용 역 명 : 2016년 자동제어설비 유지관리용역

□  용역규모 : 노량진배수지외 34개소 원격감시제어반 유지보수

□  공사 기간 : 2016.3.31 ~ 2017.3.31

□  계약금액 : 금61백만원

□  시  공  사 : ㈜종성테크 대표 임성규

Ⅱ		관련근거

□  본부 시설관리과-3846호(2016.4.20) : 가압장 기전설비 점검결과 통보

□  시설관리과-11009호(2016.4.26) : 제1차 작업지시

Ⅲ		검토내용

□  주요 작업내용

연번	시설명	1차 작업지시	작업완료	비 고
1	노량진 배수지	원격감시제어반 모자이크에서 특고압 3상 전압, 전류값 표시 요함	원격감시제어반 모자이크 특고압3상 전압, 전류값 표시 완료
2	사당5 증압장	원격감시제어반 모자이크에서 인버터 정시상태에서 전류값이 표출됨	PLC 프로그램 작업으로 인버터 전류값 세팅 완료

연번	시설명	1차 작업지시	작업완료	비 고
3	봉천9 증압장	원격감시제어반 모자이크에서 인버터 정시상태에서 전류값이 표출됨	PLC 프로그램 작업으로 인버터 전류값 세팅 완료
4	신림7 증압장	제어반 메인전원 SPD(서지보호기) 미설치	제어반 메인전원 SPD(서지보호기) 설치 완료
5	상도3배수지 외 33개소	PLC 데이터 백업용 보조전원 내구성 저하로 교체	PLC 데이터 백업용 보조전원 3년 초과한 밧데리 교체 완료

□  1차 작업금액 : 약 3,135천원

Ⅳ		보고자의견

□  2016년 상반기 기전시설물에 대한 본부 합동점검에서 지적된 사항에 대해         작업지시 내용을 적합하게 설치되어 향후 설계변경시 반영코자함.

붙임 : 1. 작업완료 공문 1부.

2. 작업내역서 1부.

3. 작업사진 1부. 끝.