문서번호	시설관리과-11491
결재일자	2016.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
양봉우	송종범	06/07 남정열
협 조

물세척 실시결과 보고(길동51블록)

2016. 6.

강동수도사업소

(시설관리과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2016.05.20(금)~05.25(수)

○ 위   치 : 길동51블록(강동구 천호동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압	세척일	퇴수시설
계			603
1	천호동 53-20~53-15	150	80	DCIP	1995	4.4	5.20	소화전
2	천호동 53-19~53-22	150	140	DCIP	1995	4.3	5.20	소화전
3	천호동 54-10~54-15	150	145	DCIP	1995	4.7	5.23	소화전
4	천호동 52-9~52-41	150	110	DCIP	1998	4.3	5.23	소화전
5	천호동 52-24~52-30	150	128	DCIP	1998	4.5	5.25	소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

5.20일 시 간	수질검사(1구간)		5.20일 시 간	수질검사(2구간)		5.23일 시 간	수질검사(3구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:20	0.25	0.42	14:45	0.28	0.46	10:30	0.25	0.43
10:30	0.30	0.36	14:55	0.30	0.30	10:40	0.30	0.39
10:40	0.33	0.24	15:05	0.34	0.25	10:50	0.34	0.26
10:50	0.35	0.16	15:15	0.35	0.17	11:00	0.37	0.18

5.23일 시 간	수질검사(4구간)		5.25일 시 간	수질검사(5구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
14:50	0.25	0.45	10:30	0.27	0.42
15:00	0.29	0.34	10:40	0.31	0.38
15:10	0.32	0.25	10:50	0.34	0.29
15:20	0.35	0.16	11:00	0.36	0.17

- 세척수량 : 116㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.