문서번호	행정지원과-14749
결재일자	2016.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		수질팀장	행정지원과장		동부수도사업소장
유정미		이해원	이만기		06/07 홍현구
협 조

현장 활동의 날 추진 결과 보고

2016. 6.

동 부 수 도 사 업 소

현장 활동의 날 추진결과 보고

Ⅰ		운 영 개 요

□ 참가자 : 소장, 수질팀장, 수질팀원 2명

□ 일  시 : 2016. 6. 3.(금) 10:00~11:30

□ 장  소 : 무인 배수지 수계별 관말 지점

배수지	주 소	현장확인사항
아차산	성동구 성수1가1동 643	잔류염소 농도 적정 여부
	광진구 자양동 686-52
아차산(소)	광진구 구의동 9
	광진구 중곡동 143-146

□ 목  적 : 최근 갑작스런 기온 상승에 따른 수계별 관말 지점의 수질상태 확인 및 일선 직원과의 현장소통 행정 추진

Ⅱ		운 영 내 용

□ 현장활동 사항

○ 수계별 관말 지점에 대한 잔류염소 농도 적정 여부 확인

- 대  상 : 아차산 배수지, 아차산(소) 배수지

○ 활동 결과

배수지	주 소	잔류염소 (0.1∼4.0mg/l)	적정여부	비고
아차산	성동구 성수1가1동 643	0.15	적 정
	광진구 자양동 686-52	0.22	적 정
아차산(소)	광진구 구의동 9	0.15	적 정
	광진구 중곡동 143-146	0.09	잔류염소 미달	2차 검사

- 적정 잔류염소에 미달된 지점(중곡동 143-146)에 대하여 2차검사(망간, 염소이온, NH3-N, 아연, 일반세균, 총대장균, 대장균) 실시

- 2차검사 결과 : 먹는물 수질기준에 적합함.

Ⅲ		행 정 사 항

□ 송수 잔류염소 농도 조정 요청 공문 발송(구의아리수 정수센터)

□ 주 2회 관말 지점에 대한 수질검사 철저로 잔류염소 적정 농도 유지

Ⅳ		관 련 사 진

<아차산배수지 수계 현장>		<아차산배수지 수계 현장>

<아차산배수지(소) 수계 현장>		<아차산배수지(소) 수계 현장>

끝.