문서번호	정수시설과-2160
결재일자	2016.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
황청연	변병수	윤종민	06/07 최석기
협 조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

2016년 풍수해 대비

상수도 주요시설 및 공사장 안전점검 결과 보고

2016. 6.

정수시설과

2016년 풍수해 대비

상수도 주요시설 및 공사장 안전점검 결과 보고

태풍, 호우, 강풍 등 주요 풍수해에 대응하기 위해 주요시설물 및 공사장 등에 대한 분야별 합동점검 및 정수센터 간 교차점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추 진 개 요

▢ 관련근거

❍ 우기 대비 재난취약시설 안전점검 시행 요청[시설과4510(′16.5.17.)]

❍ 여름철 풍수해 대비 자재, 장비 등에 대한 교차점검 시행 요청[시설과4575(′16.5.19.)]

❍ ′16년 취,정수장 여름철 풍수해 대비 안전점검 계획 알림[생산관리과7359(′16.5.24.)]

▢ 추진기간

구 분	교차점검(영등포)	자체점검	비고
점검기간	2016.6.2.	2016.5.24.
점검방법	영등포, 본부 등 교차점검	관리부서 자체점검
점검방향	풍수해 안전대책 일환 일제 점검	취약시설 위주 집중점검

▢ 점검자

❍ 교차점검(9명)

구분	시설분야	기계분야	전기분야	수질분야	가스분야
본 부	신왕근	이상록	임은비	김경진	-
영등포	박응희	김익동	이병규	박찬종	안기열

❍ 자체점검-시설물 관리반(13명)

총 괄	건축 및 구조물	전기설비	기계설비
과 장	변병수, 황청연,장현순	곽희영, 김인준 최병일, 조정수, 정춘영	최양교, 서광호, 정인영 서기덕, 유재욱

Ⅲ		점검결과

▢ 주요점검사항

❍ 수방자재 비축, 관리상태, 비상연락망 유지여부 점검

❍ 생산 시설물 최적상태 유지, 침수대비 배수기능 상태 점검

❍ 배수로 유입구 나뭇가지 적치 등 배수로 정비 및 막힘여부

❍ 지하 시설물 배수펌프의 기능 등 침수우려 해소

❍ 공사장 안전 수방대책 수립 여부

▢ 점검결과

❍ 교차점검

시설분야 : 취수장계단 옹벽 보수 필요, 정수장내 배수로 준설요망.

기계분야 : 공동구내 구내배관 누수 보수요망.

정수처리 공정 및 기전설비 안전점검 결과 전반적으로 시설물 안전  상태는 양호하며, 특이사항 없음.

❍ 자체점검

상수도 시설물에 대한 안전점검 결과 특이사항 없으며, 현재 추진중인『시설물 연간단가공사』,『테니스장 조성공사』등의 공사장 안전점검 결과 작업자 안전장구 착용 및 현장 관리를 철저히 시행중에 있으며, 풍수해 대비 정수장내 배수로는 준설이 요망됨.

Ⅳ		조치계획

❍ 취수장계단 옹벽보수 및 배수로 준설은 유지보수업체(토목건축 연간단가)

에 의뢰하여 조기 정비 조치

❍ 공동구내 구내용수배관 누수는 유지보수업체(기계설비 연간단가)에

의뢰하여 조기 보수 조치

Ⅴ		행정사항

❍ 풍수해 대비 점검결과 보고(본부 생산부)

❍ 풍수해대책 기간내 지속적인 순찰을 통한 위험으로부터 사전예방

❍ 비상발생시 신속한 대응체계 유지

붙임 : 1. 풍수해 대비 자재, 장비 교차점검 보고 1부.

2. 교차점검 지적사항 사진 1부.   끝.