문서번호	시설관리과-11470
결재일자	2016.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장
이혜진	송종범	06/07 남정열
협 조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

물세척 실시결과 보고(광암67블록)

2016.  6.

시설관리과

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2016.05.25(수)~05.27(금)

○ 위   치 : 광암67블록(강동구 성내동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압	세척일	퇴수시설
계			729
1	성내동 77-15~44-5	150	180	DCIP	1992	3.9	5.26	소화전
2	성내동 77-31~46-9	150	132	DCIP	1995	4.0	5.26	소화전
3	성내동 87-10~84-12	200	182	DCIP	1992	4.0	5.27	소화전
4	성내동 111-24~118-17	300	140	CIP	1984	4.2	5.27	소화전
5	성내동 111-62~111-39	80	95	DCIP	1992	4.1	5.25	소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

5.25일 시 간	수질검사(5구간)		5.26일 시 간	수질검사(1구간)		5.26일 시 간	수질검사(2구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
14:30	0.24	0.46	10:35	0.25	0.42	14:45	0.24	0.44
14:40	0.30	0.31	10:45	0.33	0.35	14:55	0.28	0.30
14:50	0.32	0.22	10:55	0.35	0.23	15:05	0.33	0.23
15:00	0.37	0.18	11:05	0.36	0.17	15:20	0.35	0.15

5.27일 시 간	수질검사(3구간)		5.27일 시 간	수질검사(4구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:45	0.27	0.45	14:35	0.24	0.47
10:55	0.30	0.30	14:45	0.29	0.35
11:05	0.34	0.25	14:55	0.31	0.23
11:15	0.37	0.15	15:05	0.36	0.17

- 세척수량 : 111㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.