문서번호	시설관리과-11472
결재일자	2016.6.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
양봉우	송종범	06/07 남정열
협 조

물세척 실시결과 보고(길동49블록)

2016. 6.

강동수도사업소

(시설관리과)

소블록 단위 물세척 실시결과 보고

2016년도 소블록 단위 물세척 추진계획에 의거 아래 블록에 대한 물세척을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 세척 개요

○ 기   간 : 2016.05.17(화)~05.19(목)

○ 위   치 : 길동49블록(강동구 천호동 일대)

연번	위치	구경	연장	관종	부설년도	수압	세척일	퇴수시설
계			536
1	천호동 39-24~39-15	200	160	DCIP	1993	4.3	5.17	소화전
2	천호동 40-14~40-47	80	88	DCIP	1985	4.2	5.18	소화전
3	천호동 43-43~43-58	80	110	DCIP	1988	4.6	5.18	소화전
4	천호동 43-26~443-41	80	110	DCIP	1988	4.4	5.19	소화전
5	천호동 40-18~43-10	80	68	DCIP	1988	4.2	5.19	소화전

□ 세척 결과

○ 수질검사결과

5.17일 시 간	수질검사(1구간)		5.18일 시 간	수질검사(2구간)		5.18일 시 간	수질검사(3구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
14:30	0.25	0.47	10:25	0.22	0.44	14:30	0.24	0.45
14:40	0.29	0.38	10:35	0.31	0.33	14:40	0.31	0.36
14:50	0.33	0.23	10:45	0.34	0.22	14:50	0.35	0.24
15:00	0.38	0.15	10:55	0.37	0.17	15:00	0.38	0.16

5.19일 시 간	수질검사(4구간)		5.19일 시 간	수질검사(5구간)
	잔류염소	탁 도		잔류염소	탁 도
10:35	0.26	0.45	14:25	0.24	0.45
10:45	0.29	0.33	14:35	0.27	0.36
10:55	0.34	0.22	14:45	0.33	0.25
11:05	0.36	0.18	14:55	0.38	0.16

- 세척수량 : 111㎥

○ 분석결과

- 소화전은 비상시설로써 자주 사용하지 않고 구조적 특성상 초기퇴수 시 순간 고탁도 현상 발생

- 세척을 시작한 후 서서히 수질이 개선됨(세척시간 약 1시간 소요)

- 수질검사결과 잔류염소는 세척 전･후 모두 기준치 이내로 퇴수시 서서히 조금씩 증가하였으며, 탁도는 세척 후 급감하여 수질개선 효과가 있음

붙임  1. 전경사진 1부.

2. 소블록물세척퇴수실적 1부.  끝.