문서번호	기전과-5531
결재일자	2016.6.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
백윤광		06/08 이영목
협 조

『2016년 교통신호기 설치 및 보수공사(1,2구역,통합)』

공통내역서 부분개선 검토보고(감리원)

2016. 6

북부도로사업소

(기전과)

『2016년 교통신호기 설치 및 보수공사(1,2구역,통합)』

공통내역서 부분개선 검토보고(감리원)

우리 사업소에서 추진하고 있는 교통신호기공사 관련하여 감리원으로부터   공통내역서 부분개선 검토서가 제출되어 검토하고 보고함.

□ 관련 문서

○ (주)건영이앤씨 건영 본16-04-13호(2016.4.15)

- 교통신호기공사 전선굵기 선정 기술검토 제출

○ (주)건영이앤씨 건영 본16-05-01호(2016.5.3)

- 교통신호기공사 공통내역서 부분 개선 검토서 제출

○ 전기설비기준의 판단기준

- 제69조 제1항2호 및 제234조 제2항2,3호

□ 사업 개요

○ 공 사 명

연 번	사업명	시공사	감리사
1	2016년 교통신호기 설치및보수공사(연간-1구역)	㈜스타엘브이에스 대표 이준수	㈜건영이앤씨 대표 박준범
2	2016년 교통신호기 설치및보수공사(연간-2구역)	㈜벧엘정보통신 대표 채수진
3	2016년 교통신호기 신설및개량공사(연간-통합)	한국전기개발공사 대표 이승호

○ 공사기간 : 2016. 3 ~ 2016. 12

○ 감 리 원 : (주)건영이앤씨 책임감리원 최재만

비상주감리원 신부용

□ 감리원 의견 및 검토결과

연번	구분	2016년 내역서	개선(안)	검토결과
1	교통신호기 케이블 전선굵기	당초 FCVV 2.5㎟ → 변경 FCVV 1.5㎟ 사용 검토 (전기안전공사 서울지역본부서울(점검부)-1345호(2016.4.7)		- 일부 반영. (연동구간 신설 및 개량 시 당초케이블 규격(2.5㎟) 사용)
2	기초앙카 거푸집	- 바닥하부까지 통거푸집 설치.	-공사현장여건에 따라 지장물(가로수,한전·통신주, 상하수도관, 기타) 존치 시, 상부거푸집(50cm) 설치	- 타당. (신규 일위대가 반영)
3	조가선 및 크램프	- 아연도강연성 22㎟이상 -크램프시공(애자미사용)	-공사현장여건에 따라 조가선22㎟ 아연도강연선 및 크램프 또는 6㎜ 아연도다중철선 및 애자밴드 사용. 전기설비기준의 판단기준 (제69조2항,234조3항)부합 )	타당. (신규 일위대가 반영)
4	가로등 일위대가	- 가로등 일위대가 없음	신규 일위대가 산출 적용 (보행환경개선과-16917호)	- 타당. (신규 일위대가 반영)

□ 조치의견

○책임감리원의 개선사항에 대하여 검토결과 타당하다고 판단되어 현장여건에 따라      개선된 내역서를 적용하여 시설물을 설치하고 추후 설계변경 시 정산 시행코자       하고자 합니다.

붙 임 : 1. 기술검토 의견서(책임감리원) 2부.

2. 전기설비기준의 판단기준(발췌) 1부.  끝.