문서번호	급수운영과-11871
결재일자	2016.6.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
정호정		김상웅	06/08 김수영
협조

건축허가신청에 따른 업무협의 보고

(효창동 3-94외 2필지)

2016. 6.

용산구청 건축디자인과로부터 ************* 건축(신축)허가 신청에 따른 우리사업소 소관사항 검토 요청이 있어 아래와 같이 보고 합니다.

□ 협의 요청 현황

○ 관 련 문 서 : 건축디자인과-11964(2016.06.07.)호

○ 대 지 위 치 : ****************************************

○ 건  축  주 : *************

○ 건 축 규 모 : 지상4층, (연면적 : 166.30㎡)

○ 용        도 : 단독주택(다가구주택-3가구)

□ 현장 조사 내용

○ 수    계 : 만리배수지 수계

○ 평균표고 : 57m

○ 분기점 수압 : 2.8 ~ 3.5㎏/㎠

○ 분기 및 인입 관경 : Ø150mm에서 분기하여 Ø20mm로 인입공사 시행

※ 구경산출【급수공사 업무시행 지침, 단위 건물바닥면적당 사용수량(제19조 관련)】

- 다가구주택→ 주계량기 20mm, 자계량기 15mm×3수전(다가구주택, 3가구)

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로 인입 관경 20mm로 급수 관경이 결정됨에 따라 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 용산구청 건축디자인과에 통보코자 합니다.

붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.