투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	서 울 특 별 시 장(물재생시설과장)
(경유)
제 목	중랑물재생센터 시설현대화 사업에 대한 의견제출

1. 도시기반시설본부 설비부-8458(2016.5.27.)호 관련입니다.

2. 위호와 관련 중랑물재생센터 시설현대화 사업과 관련하여 우리센터 의견을 아래와 같이 제출합니다.

아      래 -

가. 시설현대화 농축기 이설 : 의견없음(농축기동에 설치)

나. 농축기 탈리액 및 총인처리 역세수 처리계통 변경 : 의견없음

다. 시설현대화 슬러지 저류조계획 변경 : 의견없음

라. 기타 (제3벨트동 시설현대화탈수기 탈리액 처리계통 변경 요청)

구 분	현 행	개 선
모식도
검 토 내 용	- 벨트탈수동 시설현대화 탈수기 (2대)분 탈리액을 시설현대화 반류시설로 이송 탈리액배관 장거리 구간설치 : 500mm * 300M 탈리액배관 신설시 타 배관관섭과 지하매설 구간 증가로 유지관리 곤란	- 제3원심탈수동 탈수기 탈리액을 시설현대화 반류시설로 이송 탈리액배관 설치구간 단축 : 500mm * 100M (단축 200M) 제3원심탈수기 탈리액배관 예비확보로 유지관리 개선 제3처리장 반류수처리시설 부하관리 용이

끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	代김용찬		중랑물재생센터소장	06/08 이성재
협조자
시행	운영과-4212	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)