문서번호	시설관리과-16984
결재일자	2016.6.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		기전팀장	시설관리과장
배재민		손병희	06/08 代채재일
협조
	주무관		김영태

구역유량계 비교측정 입회 결과 보고

(CB-05 외 7개소 )

2016. 06.

유량계 비교측정 입회 결과 보고

구역유량계 및 중블록유량계 정도관리를 위해 본부(누수방지과)가

시행하는 유량계 유지보수용역 비교측정에 입회하고 그 결과를 보고함.

□  현 황

○ 본부 유량계 유지보수 용역 업체 및 용역 기간

- 용역업체 : 그린플로우(주)

- 용역기간 : 2016. 04. 01 ~ 2016. 12. 31

○ 금회(5월) 비교측정 입회

- 구역 및 중블록유량계 : CB-05 외 7개소

- 비교측정인원 : 그린플로우(주) 손성훈 외 2명

- 입회참여자 : 배재민, 김영태, 본부담당, 타수도사업소 유량계담당.

유량계명	구경 (mm)	검사(측정)시간	기준유량계(m³)	현장유량계 (m³)	오차 (%)	검사 결과	비 고
CB-05	1200	05.02, 10:16 ~ 13:53	14,819	14,329	-3.31	교정
		05.02, 13:59 ~ 14:59	3,960	3,960	-0.02	양호
DB-01	1500	05.13, 11:37 ~ 15:14	16262	16199	-0.39	양호
DB-05	1500	05.13, 10:01 ~ 14:24	12841	12781	-0.47	양호
SP-14	500	05.18, 10:00 ~ 13:33	783	891	+13.79	교정
		05.18, 13:39 ~ 15:50	595	597	+0.18	양호
SP-29	200	05.18, 10:38 ~ 16:12	54	54	-0.43	양호
CB-23	300	05.19, 10:36 ~ 13:59	873	869	-0.46	양호
CB-06	250	05.23, 10:37 ~ 14:21	68	67	-0.81	교정
		05.23, 14:24 ~ 15:43	16	16	-0.13	양호
CB-14	200	05.23, 09:59 ~ 14:00	17	17	-2.79	교정
		05.23, 14:03 ~ 15:09	4	4	-0.16	양호

□  비교측정 결과

붙임.  1. 비교측정 분석표 8부.  끝.