수배전반 모타기동반 점검일지

문서번호 :	원수관리과-1295	결재	★주무관	주무관	원수관리과장
결재일자 :	2016.6.8.
			이성남	김효준	06/08 손주옥
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2016. 6. 7 (화)

1-1. 강북 수배전반

22.9KV 수전반 <EHV-1A>		22.9KV 수전반 <EHV-2A>		22.9KV 수전반 <EHV-4A>
GCB	29.5	MOF	30.2	PF(1A)	29.6
CT	30.1	부스바	29.9	PT	31.3
케이블 단자	28.8	몰드상태	양호
SF6가스 상태	양호
22.9KV 수전반 <EHV-5A>		22.9KV 수전반 <EHV-6B>		22.9KV 수전반 <EHV-1B>
GCB	29.3	GCB	29.4	GCB	28.7
CT	29.8	CT	29.3	CT	29.2
부스바	29.7	케이블 단자	29.3	케이블 단자	28.6
SF6가스 상태	양호	SF6가스 상태	양호	SF6가스 상태	양호
6.6KV 수전반 <HV-GM2>		6.6KV 수전반 <HV-L3>		저압수전반 <LV-M2>
VCB	32.8	VCB	31.3	ACB	32.8
CT	31.7	CT	30.8	CT	31.6
PT	32.3	PT	35.6	PT	39.6
케이블 단자	30.9	케이블 단자	29.7	케이블 단자	31.8

1-2. 강북 모터기동반

구 분		HV/G 1호	HV/G 2호	HV/G 3호	HV/G 4호	HV/G 5호	HV/G 6호	HV/G 7호	HV/G 8호	HV/G 9호	HV/G 10호	HV/G 11호
PT			34.2			35.1		33.1				34.4
기동리액터			31.3			31.4		30.9				29.9
VCB			30.9			31.3		30.8				30.1
VC			30.3			30.8		30.7				29.8
케이블 단자			30.1			31.2		31.4				30.2
기동반 CT			30.8			31.2		31.1				29.9
직렬 리액터	상		68.6			54.1		72.2				58.1
	하		-			49.7		-				55.6
방전 코일	상		53.1			49.1		43.1				57.5
	하		-			47.4		-				51.9
콘덴서	상		37.9			37.3		43.9				40.5
	하		-			35.8		-				36.2
콘덴서 CT			32.9			34.1		36.9				36.4

2-1. 뚝도 수배전반

22.9KV 수전반 <EHV-1C>		22.9KV 수전반 <EHV-2C>		22.9KV 수전반 <EHV-3C>
MOF	29.4	PF(1A)	29.4	GCB	28.7
부스바	29.2	PT	30.9	CT	28.9
케이블 단자	29.3			부스바	28.8
몰드상태	양호			SF6가스 상태	양호
22.9KV 수전반 <EHV-4D>		22.9KV 수전반 <EHV-TIE-2>		22.9KV 수전반 <EHV-1D>
GCB	28.3	GCB	28.6	MOF	28.7
CT	28.1	부스바	28.9	부스바	28.4
케이블 단자	28.8	SF6가스 상태	양호	케이블 단자	28.8
SF6가스 상태	양호			몰드상태	양호
6.6KV 수전반 <HV-DM2>		6.6KV 수전반 <HV/TIE-D1>
VCB	30.1	VCB	30.6
CT	29.8	부스바	30.6
PT	31.3
케이블 단자	29.7

2-2. 뚝도 모터기동반

구 분		HV/D 1호	HV/D 2호	HV/D 3호	HV/D 4호	HV/D 5호	HV/D 6호	HV/D 7호
PT		34.6
기동리액터		30.3
VCB		30.2
VC		29.7
케이블 단자		30.1
기동반 CT		30.3
콘덴서	상	37.9
	하	-
직렬 리액터	상	65.1
	하	-
방전 코일	상	50.1
	하	-
콘덴서 CT		35.8

3-1. 구의 수배전반

22.9KV 수전반 <EHV-1E>		22.9KV 수전반 <EHV-2E>		22.9KV 수전반 <EHV-3E>
GCB	25.1	MOF	26.2	PF(1A)	24.8
CT	27.2	부스바	25.5	PT	28.6
케이블 단자	24.9	몰드상태	양호
SF6가스 상태	양호
22.9KV 수전반 <EHV-4E>		22.9KV 수전반 <EHV-5F>		22.9KV 수전반 <EHV-1F>
GCB	25.2	GCB	25.1	GCB	24.1
CT	28.8	CT	29.6	CT	24.1
부스바	25.4	케이블 단자	25.3	케이블 단자	24.1
SF6가스 상태	양호	SF6가스 상태	양호	SF6가스 상태	양호
6.6KV 수전반 <HV-KM2>		6.6KV 수전반 <HV-L3>		저압수전반 <LV-M2>
VCB	27.9	VCB	24.1	ACB	24.4
CT	33.1	CT	24.0	CT	24.4
PT	26.6	PT	26.7	PT	26.4
케이블 단자	26.9	케이블 단자	24.2	케이블 단자	24.6

3-2. 구의 모터기동반

구 분	HV/K 1호	HV/K 2호	HV/K 3호	HV/K 4호	HV/K 5호	HV/K 6호
PT		26.2		27.6	27.5
기동리액터		24.6		25.2	25.4
VCB		25.7		26.4	26.2
VC		25.6		26.2	26.2
케이블 단자		25.2		25.8	25.9
기동반 CT		26.6		27.7	26.7
직렬 리액터		61.4		57.7	63.2
방전코일		42.0		42.4	37.6
콘덴서 CT		34.7		35.2	35.8
콘덴서		42.7		42.6	42.4