문서번호	급수운영과-11279
결재일자	2016.6.9.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	代박홍선	06/09 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 6월 8일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용
탐지구역				방배1-27블록 외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
방배1-27		민 원 (음청식, L-로드탐사)		서초구 서초중앙로26 (서초동 1445-4번지)		동부도로사업소 의뢰건 간선도로에 지반침하 의뢰민원, 음청식탐지 및 L-로드탐사 결과 300mm 관로 누수적출후 시석관리과 누수복구 담당자 이첩.							300mm관로 누수적출
개포27		민 원 (반지하에 불명수 유입)		서초구 동산로8길4 (양재동 372-5번지)		반지하에 불명수 유입민원 음청식 탐지결과 누수 이상없음 2차 다점식 로거 3개소 설치 야간 예약측정중.							200mm관로
반포01		민 원 (지하에 불명수 유입)		서초구강남대로101안길 18-4 (잠원동 10-24번지)		지하에 불명수 유입민원 음청식 탐지결과 옥내누수로 판명(자체처리 안내함)							80mm관로
서초가01		민 원 (아파트기계실에 불명수 유출건)		강남구 언주로122길 25일대 (논현동 258번지)		두산위브2차@관리실 민원건 기계실로 불명수 유출민원 음청식 탐지결과 누수 이상없음 2차 다점식 로거 설치예정.							100mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		서초14		강남구 강남대로120길일대 (논현동 181번지)		누수징후없음			-		14건
서초	이천구 노용해		반포21		서초구 방배로25길 일대 (방배동 856-10번지)		누수징후없음			-		15건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.