문서번호	수도박물관-1753
결재일자	2016.6.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		수도박물관장
문승태		06/09 이미영
협 조	주무관		박노숙
	주무관		화민숙

2016년 풍수해 대비  부동산문화재 안전점검 계획

2016. 6

뚝도아리수정수센터

[수도박물관]

2016년 풍수해 대비 부동산문화재 안전점검 계획

2016년 여름철 태풍과 호우를 대비한 부동산문화재 안전점검을 분야별로 실시하여 풍수해로부터 문화재 보존 및 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 문화재보호법 제14조(화재 및 재난방지 등), 제44조(정기조사)

○ 『2016년 풍수해 대비 안전점검 계획』: 역사문화재과-9982호

○ 역사문화재과-10001(2016년 풍수해대비 부동산문화재 안전점검 실시 2016.6.3.)호

□ 점검대상

○ 문화재

- 수도박물관 본관 : 291㎡

- 완속여과지(6지) : 4,829㎡

- 정수지(2지) : 641㎡

○ 기타부속 건축물

- 물과 환경전시관 : 815㎡    - 수도박물관 별관 : 263㎡

□ 점검계획

○ 점검기간 : 2016.6.13. ∼ 6.24.

○ 점검방법 및 점검자

분야별	점검부서	점검방법	점검자	비고
토목·건축	정수시설과	자체점검	시설팀
전기	수도박물관	위탁점검	길로드시스템(주)	기점검
		자체점검	문승태, 성열순
기계	수도박물관	위탁점검 및 청소	대복상사
		자체점검	문승태, 성열순
소방	수도박물관	위탁점검	동방소방(주)	기점검
		자체점검	문승태, 성열순

□ 세부 시행계획

○ 토목·건축 : 정수시설과 자체점검 후 2016.6.24.일한 점검결과 제출 요구.

○ 전기분야

가. 위탁점검 : 자가용전기시설에 대하여 전기안전대행 전문업체인 아래와            업체와 2016.2.29일 기 용역점검 완료.

- 점검시설 : 3￠ 4W 180KW 수·배전반 3면 및 건축물별 분전반 4면

수전반(ACB반, MCCB반)	배전반(MCC-1,2 FP반)

- 점검업체 : ㈜길로드시스템  박길부(☏02-2215-0101)

서울시 중랑구 면목3동 607-10

- 점검결과 : 이상없음

나. 자체점검 : 2016. 6.24일까지 수도박물관과 아리수나라 합동점검 예정

- 수도박물관 : 공업7(전기) 문승태

- 아리수나라 : 전기운영7 성열순

○ 기계분야

가. 위탁점검 및 청소 : 전시관 피트펌프, 집수정 배수펌프, 정화조 오수펌프           각2대를 아래 전문청소업체에게 2016.6.21일까지 청소토록하고 법인카드           결재처리.

옥외 피트펌프(약10HP)	집수 배수펌프(약10HP)	오수펌프(약5HP)

- 청소업체 : 대북상사  이대복(☏*************)

경기도 하남시 춘궁로37번길 76(하사창동)

- 청소경비 : 금660,000원

- 사용예산 : 상수도사업비,영업비,일반관리비,수선교체비,시설장비유지비

나. 자체점검 : 2016. 6.24일까지 수도박물관과 아리수나라 합동점검 예정

- 수도박물관 : 공업7(전기) 문승태

- 아리수나라 : 전기운영7 성열순

※ 청소실무관 3명 : 배수로 피트 청소예정

○ 소방분야

가. 2016. 1. 27일 대용량소화기(20㎏) 건축물별 추가 배치 완료

나. 위탁점검 : 2016. 2. 22일 작동기능점검을 아래 소방시설관리업체에게 위탁하여            점검하고 지적사항은 시정조치하여 관할소방서에서 확인 완료.

- 점검업체 : 동방소방안전  송근익(☏02-2215-0101)

서울시 중랑구 답십리로75길 22

- 점검결과

지적사항	시정 전	시정 후
열감지기 불량 (교육1실 앞)
열감지기 불량 (교육1실)
소화탱크 용량 미표기 (기계실)

다. 자체점검 : 2016. 6.24일까지 수도박물관과 아리수나라 합동점검 예정

- 수도박물관 : 공업7(전기) 문승태

- 아리수나라 : 전기운영7 성열순

□ 기타사항

○ 전기,기계,소방분야는 2016. 6. 24일한 자체점검 예정

○ 오수 및 배수펌프는 청소전문업체에게 2016.6.21.일까지 청소토록 처리

○ 2016. 6. 29일한 분야별 점검결과를 역사문화재과 제출.끝.