문서번호	급수운영과-11328
결재일자	2016.6.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
고원석	06/09 조상덕

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

도로점용허가(어스앵커)신청 관련 협의 검토 보고(**************************)

2016. 06

도로점용허가(어스앵커)신청 관련 협의 검토 보고 ************

****************** 앞 도로점용허가(어스앵커) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이   보고합니다.

2016.06.09.

보고자 : 지방시설서기보  고 원 석

□ 현 황

❍ 위    치 : **********************

❍ 신 청 자 : *******

❍ 점용목적 : 지중정착장치(어스앵커) 설치

일원현대아파트 재건축공사 중 흙막이 벽체 지지용

□ 도로점용허가 신청내역

❍ 점용위치 : 일원로 8길, 개포로 110길

❍ 점용길이 : 2,441m

❍ 점용 구조물

- 종   류 : 어스앵커

- 설치위치 : 지하 m

- 인입길이 : 12~18.5m

❍ 점용기간 : 2016.06.13. ~ 2017.03.31

□ 관련도면 및 저촉여부

❍ 전체 도면

❍ A면 어스앵카 설치

	가. 인접 상수도관 •D=600mm, L=46m(DCIP) ※ 평균심도 : 2m 수평이격거리 : 16.2m 수직이격거리 : 10~16m 나. 저촉여부 평균심도 2m로 저촉사항 없음

❍ B면 어스앵카 설치

	가. 인접 상수도관 •D=300mm, L=236m(CIP) ※ 평균심도 : 1.4m 수평이격거리 : 1.9m 수직이격거리 : 1.7~9.6m 나. 저촉여부 평균심도 1.4m로 저촉사항 없음

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ******************* 도로점용허가(어스앵커) 신청에 따른 협의에 대하여 어스앵커 설치에 따른 직접적인 상수도관 저촉사항은 없으나, 지하수의 저하 및 토사유출로 인한 인접 상수도관(600mm, 300mm)에 영향이 있을 것으로 판단되어 이에 따른 대책수립(침하)후 공사시행토록 회신하고자 합니다.  끝.