투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	㈜코리아세븐 ㈜한강체인본부 ㈜한드림이십사 ㈜미니스톱 상이군경회 씨유(CU)
(경유)
제 목	한강공원 매점시설물 집중호우 대비 협조 요청

1. 한강공원 매점 시설물 안전도 검사결과 보고(2016.6.1.)와 관련입니다.

2. 2016년 계약기간이 종료되어 서울시로 귀속되는 한강공원 매점시설물 16개소(부상형 7, 이동형 9)에 대한 안전도 검사 결과, 이동형 시설물(9개소)은 ‘C등급’으로 전체적인 구조물은 안전하나 주요부재의 보수가 필요하며, 특히 적치물이 많아 적정중량을 초과하여 홍수 범람 시 신속한 이동이 불가하여, 홍수 범람 시 부력에 의해 건물이 유실될 소지가 있고, 부상형 시설물(7개소)은‘D등급’으로 홍수 범람 시 기능을 발휘할 수 있을지 여부는 확인이 불가한 상태로 장마철 기간 전에 사용제한에 대한 고려가 필요하고 사전 안전조치가 시급한 것으로 조사되었습니다.

3. 한강공원 매점 시설물에 대한 전반적인 지적사항으로 시설물 주변 청소 및 정비상태가 미흡하고 매점내부 및 데크 주변 통로에 시설물 및 상품 등이 과다 적치되어 있는 상황으로 집중호우시 부상 및 이동에 막대한 지장을 초래할 수 있어 이에 대한 운영업체의 시정이 적극 요구되는 상황입니다.

4. 각 매점 운영자께서는 본격적인 장마철이 시작됨에 따라 집중호우로 인한 한강변 둔치 범람 등에 따른 매점 시설물 유실 등 피해 방지를 위해 매점 시설물 책임자 비상연락망을 정비하고 수해대비 소홀로 인하여 매점 침수 및 유실 등으로 2차 사고가 발생하지 않도록 수해 피해 예방에 각별히 유념하여 주시기 바랍니다.

5. 아울러, 우리시에서는 「재난 및 안전관리 기본법」에 의거 재난예방을 위한 안전조치로 시설물 보수 또는 보강 등 위험요인을 제거하도록 하고 안전이 확보되지 않은 시설물에 대하여는 우기기간 침수예상 시설물 폐쇄 등을 적극 검토하고 있음을 알려드립니다.

○ 매점 운영자 조치사항

- 각 점포별 시설책임자 비상연락망 체계 정비 및 확인

- 이동형 매점

․ 지게차 업체 비상연락망 정비 및 계약 체결사항 등 확인

․ 신속한 물품 이동 및 전기차단, 데크 분리 등 행동매뉴얼 정비

․ 비상시 지게차가 신속히 진입할 수 있도록 이동로 확보 등

- 부상형 매점

․ 매점 부상시설 작동 매뉴얼 부착 및 숙지

․ 부상시설 정상가동 확인(부력체 파공 검사, 기둥휨, 녹제거 등)

․ 매점에 적치물 다량 적재하여 부상시 기울어지거나 침수되지 않도록 사전 자체점검 실시.    끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	강전근		운영총괄과장	06/10 나원호
협조자
시행	운영총괄과-4196	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개