문서번호	급수운영과-10852
결재일자	2016.6.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관		주무관			급수운영과장
엄용섭		한호진			06/10 代김용현
협 조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

누수다발관로 집중 누수탐지 결과보고

2016. 6.

강동수도사업소

(급수운영과)

누수다발관로 집중 누수탐지 결과보고

관내 80mm이상 누수다발관로 및 취약지역에 대해 집중 누수탐지를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고함.

개 요

○ 탐지대상 : 누수다발관로 : 21개관로 2,700m

구 분	누수다발관로 현황
	누수다발 관로(개)	최근3년간 누수(건)	연장(m)
총계	21	73	2,700
송파구	17	54	2,390
강동구	4	19	310

○ 탐지기간 : 2016. 5. 26. ~ 2016. 6. 10.

○ 탐 지 자 : 정옥진, 박우식, 엄용섭, 누수탐지 기간제근로자(5명)

탐지방법

○ 다점형 누수탐지 시행

- 주간 로거 설치 후 익일수거 분석

- 누수징후 지역 발견 시 음청식탐지 병행 집중 누수탐지 실시

○ 청음봉을 활용 수도계량기 인입선 및  제수밸브 음청식 탐지 실시

○ 하수박스 내 점검

- 하수박스 내로 흐르는 하수에 대하여 유량변화, 탁도, 염소반응 등을

통하여 수돗물 누수여부 조사

탐지결과

○ 누수다발관로 주변 2개소 누수적출

- 누수복구 내역

복구일	위치	소블럭	누수원인	구경(mm)	관종	복구내역	방지량(㎥)
5.26	가락동 147-9	오금7	충격	80	DCIP	클램프접합	1,649
6.08	석촌동 232-13	광암31	노후관	20	COP	SSP부설	60

향후계획

○ 누수다발관로에 대한 지속적인 집중탐지로 유수율 향상에 기여

○ 누수발견시 철저한 원인분석 누수 재발방지에 만전을 기함

붙임 : 누수복구 사진 1부.  끝.