함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	통수전 수질검사 결과 통보 (수유6배수지)

1. 급수운영과-10714호(2016.05.24.)와 관련입니다.

2. 위 호로 의뢰한 수유6배수지 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보하니 업무에 참고하시기 바랍니다.

□ 수질검사 결과

검사내용 검사위치	검사일자	검 사 항 목							검사 결과	비고
		탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	구리 (1.0mg/L이하)	아연 (1.0mg/L이하)	망간 (0.3mg/L이하)
수유6배수지	2016.06.13. (16:00~17:15)	0.11	0.20	7.0	0.01	0.00	0.00	0.002	기준 이내

끝.

	행정지원과장
주무관	윤희권		수질팀장	代박찬삼		행정지원과장	06/13 정의석
협조자
시행	행정지원과-12422	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3253	/전송	02)3146-3279	/	seoul0@seoul.go.kr	/	대시민공개