문서번호	운영과-4093
결재일자	2016.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
유수형		06/13 박종길
협 조

전기실 수배전반 ATS 수리 완료보고

2016. 06.

서울시립 북서울미술관

( 운 영 과 )

전기실 수배전반 ATS 수리 완료보고

북서울미술관 전기설비에 ATS(자동전환개폐기)의 수리를 완료하고 보고함.

관련근거

○ 2016년 전기안전 관리계획(운영과-208,2016.01.11)]

고장 개요

○ 검 사 명 : 전기설비 일일 점검 중 발견

○ 고장일시 : 2016. 6. 7.(화) 09:30~11:40

○ 검 사 자 : 유수형, 이문희(전기안전관리자)

고장 내용

○ 전기실 수배전반 ATS(자동전환개폐기)가 비상발전기 전원으로 공급중 북전시 한전으로 전원이 절체중 ATS의 오동작으로 전원절체가 지연되는 현상이 발생.(자동 복전이 안됨)

○ 현장사진

ATS 조작판넬(앞면)	ATS 조작판넬(앞면)	ATS 전환스위치	LV2-2 전등/전열 분전반

고장수리 개요

○ 일    시 : 2016. 6. 13.(월)  11:30~12:30(1시간)

※ 11:30~12:00 미술관 단전

○ 수리업체 : 동보파워텍(임상영 상무외 1명)

○ 수리내용

- 미술관 전체 전원 사전 차단 : 부하 차단기, 메인 VCB, LBS

- 비상발전기 자동 기동 및 ATS로 비상전원으로 전환 시험 완료

- ATS의 자동제어 케이블 점검 및 보수 작업

- LBS 차단기, 메인 VCB 투입후 ATS 한전전원으로 전환 시험 정상 완료

붙임: 전기실 ATS 오작동 보수작업 점검결과 1부.  끝.