문서번호	설비부-9316
결재일자	2016.6.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
양우창		김창균	06/13 권오식
협조

『공릉 빗물펌프장 외1개소 기계공사』

실정보고 사항 검토보고

2016. 6.

도시기반시설본부

(설비부)

『공릉 빗물펌프장 외1개소 기계공사』

실정보고 사항 검토보고

우리본부에서 추진하고 있는『공릉 빗물펌프장 외1개소 기계공사』실정보고 사항 대한 검토 보고임.

1		공사개요

□  공 사 명 : 공릉 빗물펌프장 외1개소 기계공사

□  위    치 : 노원구 공릉동 406-1

□  규    모 : 260㎥/min×550kW×2대, 20㎥/min×75kW×1대

기계공사 1식, 건축설비공사 1식

□  공사기간 : ´13.05.16 ~ ´16.06.30

□  도 급 액 : 총차 금97,629,000원 (1차 금58,494,000원)

□  도 급 자 : 고려가스산업(주) 대표 이재로

□  공사감독 : 서울특별시 시설관리공단

2		관련근거

□  시설관리공단 공사감독3처-4259(´16.06.09)

3		검토내용

구 분	현 황	공사감독 검토의견	추정금액	비 고
배관설치 공사	보조펌프 수평배관 (Ø400) 벽체 이격거리 협소하여 밸브설치 안됨.	수평배관 45°곡관 설치하여 벽체와 배관의 이격거리 확보	증)850천원
장비설치 공사	휴게실과 사무실 환기장치 없음.	쾌적한 실내공간을 위한 벽부형 환기휀 설치	증)150천원
오배수 배관공사	정화조 통기관 설치위치 및 구경 건축도면과 상이함.	정화조 통기관을 펌프장 건물 외벽 측면으로 위치 및 배관구경 변경 (Ø200 → Ø100)	증)750천원
급수급탕 배관공사	수도메터기 위치 건물 뒤편 설치 불가함.	북부수도사업소 협의결과 현재 공사용 급수로 사용중인 수도메터기 위치로 유지하고 급수배관(Ø25) 연장	증)350천원

4		보고자 의견

□  공사감독의 의견이 타당함으로 실정보고 사항을 승인하고자 함.  끝.