문서번호	정수시설과-6292
결재일자	2016.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		최년수	06/14 유영춘
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2016.6.13

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2016.6.13.(월)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○2정수 배출수지 슬러지 이송 펌프(C호)과소음 원인점검,파악

⇒펌프 분해 점검한바 이물질없으며 펌프 축 베어링파손 굉음발생     및 메카니칼씰 마모 누수발생▷업체 수리요함

○설비관리실 작업실 수도 누수로 자바라 주방용 수전 교체

○1,2정수 송수동 순찰 점검

⇒소음,진동,누유,누수 및 유압 발생 장치 동작점검▷이상없음

○공업용수 진공 펌프 점검:진공펌프 압력계,센스 정상 동작점검

냉난방설비

비   고

2정수 배출수지 펌프 분해 점검	1,2정수 송수동 모터,펌프등 점검

품 명

규 격

단위

수량

내  용

주방용 수전

ksb2331(15mm)

개

1

설비관리실 작업실