문서번호	행정지원과-13355
결재일자	2016.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리팀장	행정지원과장
전기우		손창두	06/14 이원철
협조

민원센터 기계실 냉각수 펌프

고장발생 보고 및 조치계획

2016. 6

행정지원과

민원센터 기계실 냉각수 펌프

고장발생 보고 및 조치계획

민원센터 냉방가동 전 관련설비 작동점검 실시결과 냉각수 펌프 2대중 1대 (예비 펌프)가 고장발생하여 자체적으로 분해 점검 결과 임펠러 부위 고착 및

축 봉수장치인 메카니칼씰 노후 마모로 누수가 됨으로 조치코자 함.

민원센터 냉온수기 냉각수 펌프 현황

펌 프 명 : 냉각수 펌프(볼류트 펌프)

수    량 : 2대

규    격 : 20HP

펌프 고장 분해 점검 및 조치계획

일    시 : 2016. 6. 12(일)

점 검 자 : 시설정비원 공무직 2명(이재경, 전승복)

분해결과 : 이물질 유입으로 인한 임펠러 고착 및 축 봉수 장치인 메카니칼                 씰 노후로 인한 교체 필요

조치계획 : 임펠러 고착 부위는 분해 소지하여 조치하였으며, 메카니칼 씰은

노후 마모로 기능을 상실하였으므로 구매 교체코자 함.

조치방법 : 펌프업체 정비 요구시 메카니칼씰 교체비용 포함 약 120만원                     고장 교체비용 예상되나 메카니칼씰 및 공구 등을 자체구매하여

교체시 약 30~40만원 정도 소요예상되어 자체 정비 시행코자 함.

조치일정 : 여름철 냉방기 가동일정을 감안 조속 정비 시행코자 함

따로붙임 1. 분해점검 사진 1부.  끝.