시  민

문서번호	행정지원과-15438
보존기간	년
결재일자	2016.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	행정관리팀장	행정지원과장	동부수도사업소장
정호남	서경란	代서경란	06/14 홍현구

흡수식 냉온수기 세관작업 및 수리 결과 보고

2016. 6

동부수도사업소

(행정지원과)

흡수식 냉온수기 세관작업 및 수리결과 보고

여름철 대비 냉방효율 향상을 위한 흡수식 냉온수기 세관작업 및 관련 냉방시설에

대한 수리작업을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ. 개  요

○ 관련근거

- 행정지원과-14128(2016.5.31)호

○ 작업 기간 : 2016. 6.7. ~ 2016.6.9.

○ 작업 방법 : 수의계약

○ 작업 업체 : 에코공조시스템(주)

○ 소요 예산 : 7,378천원

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

Ⅱ. 보수 내용

○ 기계실 흡수식 냉온수기 세관작업(붙임사진1 참조)

- 연1회 정기작업

○ 냉각탑 충진재 교체작업(붙임사진2 참조)

- 교체사유 : 노후

○ 냉각탑 휀 모터 및 베어링 교체작업(붙임사진3 참조)

- 교체사유 : 노후

○ 냉온수 펌프 씰 수리 및 모터 베어링 교체작업(붙임사진4 참조)

- 교체사유 : 펌프 씰 가동시 누수 및 베어링 노후

○ 기타 냉각탑 하부 볼밸브 누수로 인한 교체(붙임사진5 참조)

붙임 : 흡수식 냉온수기 세관작업등 사진철 1부.  끝.