문서번호	총무과-20115
결재일자	2016.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
백상희		임철수	06/14 이혜경
협조
	주무관		우석식

본관, 도서관 등 2/4분기

전기설비 자체 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 06.

행  정  국

(총무과)

『본관, 도서관 등 2/4분기』

전기설비 자체 안전점검 계획

본관, 도서관 및 시민청의 전기시설물의 사용실태, 절연상태등 안전상태 확인을 위한 자체 안전점검 계획을 보고드림

점검개요

❍ 대  상 : 본청사, 도서관, 시민청, 158개소 4,042회로

❍ 일  시 : ’16. 6.18(토) ~ 6.20(월), 07:00 ~ 15:00

구 분	6.18 (토)	6.20 (월)	기시행(6.11)
대 상	본청사	도서관, 시민청	남산별관
	(분전반 103개소 2,946회로)	(분전반 55개소 1,096회로)

※ 상시 개방하는 시민청은 탄력적 시행, 가동되는 펌프 등 동력설비는 운휴시간대 자체 측정관리

❍ 방  법 : 층별 전기차단 후 부속실, 공무직 직원 직접측정

❍ 인  원 : 4개조 11명 (부속실 4명, 기간제 7명)

❍ 장  비 : 절연저항 측정기 4대, 열화상 카메라 1대

점검내용

❍ 사무기기, 탕비실 전열기 등 전기설비의 절연상태 확인

❍ 개별 전열기 사용현황 조사 및 전기설비 안전도 여부 확인

❍ 층별 분전반 및 중요 부하설비 연결부분 발열상태 열화상 측정 등

※ 1분기 적출개소(9개소)안전도 여부 재 확인

조치계획 및 행정사항

❍ 부적합 설비는 현장 확인 조치하고 정밀점검 및 설비개선이 필요한 사항은 정비계획 수립 후 정비

❍ 절연저항 측정일시 등 세부 점검일정 사전 업무공지

따로붙임 : 절연저항 측정 조 편성표 1부. 끝.

절연저항 측정회로 및 측정조 편성

▢ 절연저항 측정회로

◯ 본청사

구 분	계	A존	B존	C존	기타
분전반수	103	31	29	30	13
회로수	2,946	832	902	909	303

◯ 도서관

구 분	계	D	E	옥외	비 고
분전반수	35	17	15	3
회로수	684	349	317	18

◯ 시민청 : 분전반 20개소, 412회로

▢ 측정조 편성

구 분	1 조	2 조	3 조	4 조
6.18(토) (08:00 ~ )	A존	B존	C존	기타 설비
	이근증, 김경수	이희명, 유옥수,한상민	유태원, 박종우 표형문	홍준기, 김영수
6.20(월) (07:00 ~ )	D존	E존	시민청 등 기타설비
	김정호, 유태원	우석식, 이희명	김정호

※ 동력분전반 : 권관오, 김영수, 임진우 (평일 근무시간에 시행)