문서번호	운영과-4473
결재일자	2016.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
성정만		박한수	06/14 代하병문
협 조
	★주무관			김정환
	주무관			김봉혁

슬러지공급펌프(6호) 고장 및 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 06

중랑재생물센터

(운영과)

슬러지공급펌프(6호) 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

3원심탈수기에 공급되는 슬러지유입펌프(6호) 로타측 유니버셜 조인트핀 절단 및 베어링샤프트 고장으로 슬러지공급이 중단되어 아래와 같이 수리하여 탈수기 운영에 만전을 기하고자 함.

1		점검내역

고장일시 : 2016. 06. 09. 10:00경

점 검 자 : 주무관 김정환, 주무관 이봉혁, 주무관 성정만

점검대상 : 3원심탈수기 운영점검

2		시설현황

설 비 명 : 원심탈수기 슬러지공급펌프(6호)

제작회사 : 모나스펌프(주)

모 델 명 : B-80(제조번호:030210)

회 전 수 : 400rpm

용     량 : 15~45㎥/hr

소요동력 : 220/380, 11KW

3		점검내용

3원심탈수기에 공급되는 슬러지공급펌프 설비로서.

원심탈수기(6호) 운영중 2016. 6. 09. 10:00경 슬러지공급이 중단되어 확인결과 로타측 유니버셜 조인트핀이 절단되어 회전이멈춰 고장 발생 긴급 보수가 요구됨.

4		조치계획

원심탈수기 슬러지공급펌프 정상가동을 위해 전문기술력이 있는 업체에 의뢰하여 유니버셜조인트핀 및 베어링샤프트를 신속히 수리하여 탈수기운영에 만전을 기하고자 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 2,500천원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비.

붙임 : 슬러지공급펌프 사진 1부.  끝.