문서번호	행정관리과-6221
결재일자	2016.6.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정관리과장	구의아리수정수센터소장
김점철		정남기	06/15 이달영
협 조
	주무관			신상용

2016년 소방정밀점검 실시 계획

2016. 6.

구의아리수정수센터

(행정관리과)

2016년 소방정밀점검 실시계획

우리센터 및 문화재 소방시설에 대하여 종합정밀점검을 실시하여 화재예방에 만전을 기하고자 함

개 요

1.

실시근거 : 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제2조

※ 광진소방서 예방과-12452(2016.5.16.)

- 종합정밀점검 : 공공기관 중 연면적이 1,000㎡ 이상이고 옥내소화전 또는 자동화재탐지설비 설치된 시설물

(작동기능점검은 종합정밀점검을 받은 달로부터 6개월이 되는 달에 실시)

방  법 : 용역(소방시설관리업자)

기  한 : 2016.6.30일까지

소요예산 : 2,500,000원

지출방법 : 신용카드결재

예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 일반운영비(사무관리비)

결과처리 : 점검실시후 30일 이내 광진소방서 제출

점검대상

2.

시설현황

시설명	구조	연면적(㎡)	대 상 면 적(㎡)
관리본관	철근콘크리트조	4,483.68	4,483.68
정수시설	철근콘크리트조	9,314.31	9,314.31
문화재(1,2공장)	철근콘크리트조	12,403.36	3,916.18
배출수처리장	철근콘크리트조	1,800.00	1,800.00
제4약품투입실	철근콘크리트조	1,200.00	1,200.00
계		29,201.35	20,714.17

세부시설 현황

- 관리본관(대상면적 4,483.68㎡)

구분	계	층 별 현 황
		지하층	1층	2층	3층	4층
면적 (㎡)	4,483.68	497.77	1,737.84	1,565.05	576.42	106.60
용도		기계실	제어실 사무실	사무실	구내식당 체력단련실	전망대
비고		업무용 공공청사

- 구의아리수문화재(대상면적 3,916.18㎡)

구분	계	제1정수장			제2정수장
		약품투입실	급속여과지동	송수펌프실	여과지동
면적 (㎡)	3,916.18	163.02	1,394.04	420.25	1,938.87
규모	4개동	지상1~2층	지하1,지상1	지상1층	지상1층~3층
비고	연면적 12,403.36㎡중 소방정밀점검 대상은 3,916.18㎡

- 배출수처리장(대상면적 1,800㎡)

구분	계	배출수처리동		비 고
		사무실	탈수기층
면적 (㎡)	1,800.00	900.00	900.00
규모	4개동	지상1층	지상2

- 제4약품투입동(연면적 1,200㎡)

구분	계	약품투입동		비 고
		1층계측기사무실동	제4약품투입실
면적 (㎡)	1,200.00	600.00	600.00
규모		지상1층	지하1층

- 소화설비

시 설 명 설비명			관리본관	문화재	배출수처리장	제4약품 투입실
자동화재탐지기			GR형복합수신기	P형1급 41회로/1개	P형1급 10회로/1개	P형1급 10회로/1개
발신기			GR형/33개	P형1급/7개	P형1급/6개	P형1급/3개
소방 펌프	주펌프	전양정	65m 2대	45m	64m
		토출	850㎥/min 2대	0.39㎥/min	0.3㎥/min
	보조펌프	전양정	62m	45m	25m
		토출	60㎥/min	0.39㎥/min	0.18㎥/min

과업 내역

3.

사업기간 : 2일간 실시

주요 내용(종합정밀점검)

- 옥내 소화전 및 화재감지기 작동여부

- 화재수신반 정상 작동여부

- 소방펌프 압력계 적정 및 펌프 정상가동 여부

- 소화기 충약 적정 여부

- 각층, 각동 유도등 작동 적정여부 및 기타 소방설비 일체

- 비상연동에 따른 방화문 폐쇄작동 여부.

붙임문서 : 소방정밀점검 산출내역서 1부.  끝.