문서번호	총무과-20303
결재일자	2016.6.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
장병선		임철수	06/15 이혜경
협조
	주무관		채충일

본관 기계실 태양열 축열조 순환펌프 외 2종 자동제어설비 구성 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6

행 정 국

(총무과)

본관 기계실 태양열 축열조 순환펌프 외 2종 자동제어설비 구성 계획

본관 지하5층 기계실에 설치된 태양열 및 열병합용 온수순환펌프등의 수동운전에 따른 불편함을 개선하기 위한, 자동제어설비를 구성․보완코자 함.

□ 현황 및 문제점

층수	설비명	기 능	운전방법	비 고
지하5층 (기계실)	태양열 급탕 축열조 순환펌프 (0.75kW×2대)	태양열 온도로 활용하기 위한 급탕 순환시 사용	기계실 조작반 에서 직접 수동 운전(On/off)
	열병합용 중온수 순환 펌프 (0.75kW×2대)	열병합발전기로 발생된 중온수를 축열조로 이송시 사용	기계실 조작반 에서 직접 수동 운전(On/off)
	보일러 증기배관내 수동밸브 (국솥용,φ100)	보일러에서 생산된 증기를 주방 국솥배관 으로 공급 및 차단시 사용	증기 공급 및 중단을 위해 직접 수동밸브 조작

☞ 수동운전으로 근무자 불편이 있어 설비 운전방법 개선 필요

□ 개선방안

❍ 중앙통제실에서 원격제어 가능토록 자동제어설비 구성 및 보완 추진

- 펌프제어반(MCC)과 자동제어반(DDC)간 제어선 신설

- 증기배관내 자동밸브설치 및 제어선 신설

- 중앙통제실 프로그램(그래픽포함) 수정 및 시운전 등

① 열병합용 순환펌프 제어반	② 태양열 순환 펌프 제어반	③자동제어반(DDC)	④ 증기배관 (주방 국솥용)
① ↔ ③ 제어선 연결	② ↔ ③ 제어선 연결	제어반내 관제점 카드 등 부품 설치	③ ↔ ④ 자동밸브 및 제어선 연결

☞ 자동제어설비 구성 : 붙임 『자동제어 흐름도』 참조

□ 공사 추진계획

❍ 공사기간 : ‘16.6.20(월) ~ 6.30(목)

❍ 공사업체 : 삼일씨티에스(주) (본관청사 자동제어설비 계장업체)

- 기계배관공사는 연간단가업체에서 선시공 후 정산설계 반영

❍ 공사방법 : 기계실내 펌프 조작반과 제어반간 제어선 연결작업 등

❍ 소요예산 : 8,160천원(부가세 포함)

구 분	금 액(천원)	비 고
계	8,160
◇ 자동제어설비 공사	6,160	자동제어 계장업체
① DDC 및 자동밸브	1,835
② 자동제어선 설치	2,388
③ 시운전 조정비	621
④ 제경비	1,316
◇ 기계배관 공사	2,000	기계분야 연간단가업체 시공
① 밸브설치 배관공사 (바이패스 배관)	2,000

❍ 비용지급 방법

- 지급액이 소액이므로 일상경비로 지출

- 예산과목 : 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비

붙 임 : 1. 지하5층 자동제어공사 흐름도 1부.

2. 설계서 1부. 끝.