“기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 조직 양천”
	양천소방서
수신	********************* ****************************** **********
(경유)
제목	시정보완명령서 (************)

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ************************************************************ 『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년 7월 8일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 시정보완기간 종료일 기준 5일 전에 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
************ *********	소화 설비	1. 다음장소 자동확산 소화기 미설치 ⟶ 설치요함 - 지하1층 교회 주방 (1개소) 2. 다음장소 소화전 기동표시등 파손 ⟶ 교체요함 - 지하1층 교회 입구쪽 소화전 (AC 220V 1개소) 3. 다음장소 소화전 사용방법 표지 미부착 ⟶ 부착요함 - 11층 엘리베이터 앞 소화전 (1개소) - 기계실 소화전 (1개소) 4. 다음장소 소화전 40A 호스 미비치 ⟶ 비치요함 - 9층 903호 옆 소화전 (1본) 5. 다음장소 프리액션 기동용 감지기 미설치 ⟶ 설치요함 - 지하1층 사무실, 꿈이있는곳, 식당방, 쉼터, 목양실(차동식 5개소) 6. 다음장소 프리액션 기동용 감지기 선로 단선 ⟶ 보수요함 - 지하1층 교회 사무실, 꿈이있는곳, 본당, 목양실	2016.7.8.	소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준 (NFSC 101) 옥내소화전 설비의 화재안전기준 (NFSC 102) 스프링클러 설비의 화재안전기준 (NFSC 103)
	경보 설비	1. 다음장소 감지기 챔버 탈락 ⟶ 교체요함 - 2층 치과 입구 앞 (연기식 1개소) 2. 다음장소 경종 불량 ⟶ 교체요함 - 지하1층 교회 입구 쪽 소화전 (1개소) 3. 다음장소 발신기 누름 스위치 파손 ⟶ 교체요함 - 12층 1203호 옆 소화전 (1개소)		자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)
	피난 설비	1. 다음장소 피난구 유도등 불량 ⟶ 교체요함 - 1층 경비실 (소형 1개소) - 1층 상가 입구 (소형 1개소) - 1층 동촌 입구 (소형 1개소) - 지하1층 교회입구 (주차장쪽) (중형 1개소) 2. 다음장소 피난구 유도등 적응성 불량 ⟶ 교체요함 - 지하1층 교회 입구쪽 (소형 ⟶ 중형/2개소)		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)
	소화활동 설비	1. 다음장소 방수구 표지 미부착 ⟶ 부착요함 - 지하1층 주차장 입구쪽 소화전 (1개소) 2. 다음장소 비상콘센트 표지 미부착 ⟶ 부착요함 - 기계실 소화전 (1개소)		연결송수관 설비의 화재안전기준 (NFSC 502) 비상콘센트 설비의 화재안전기준 (NFSC 504)

끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-2654-0677

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	양천소방서장
담당자	이지은		검사지도팀장	조동건		예방과장	06/15 代김효창
협조자
시행	예방과-10045	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	pan04@seoul.go.kr	/	부분공개(6)