옥내급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-13245			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						서장원	06/15 代권영하
결재일자		2016.6.15.
공개여부		대시민공개
CU********5*******A12***************E0500-1&

□ 상담일시 : 2016년 06월 15일 수요일

□ 일반현황

고객접수번호	0932016047442	위 치	광진구 중곡동180-2 대원빌라 주계량기
신청자 성명	장희숙	연 락 처	*************
계량기 구경	40	건 물 명	연립

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 있음 (주계량기 옆 공용배관 누수발생)

촬영위치 : 계량기 보호통 옆

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

○ 2차진단(정밀진단)

- 내시경진단

ㆍ공용배관으로 내시경진단은 못하였으나

육안으로 확인한바 아연도강관으로 판단됨.

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 즉시개선.  끝.