문서번호	시설관리과-12129
결재일자	2016.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박상권		박미영	06/16 代박미영
협 조
	주무관			代강대유

수유5배수지 항청소 결과보고

2016. 6

북부수도사업소

수유5배수지 청소용역 감독확인서

점검일 : 2016년 6월 10일

1. 청소인력 및 안전장비 점검

작업인원	작업자 위생 및 안전수칙 준수상태				점검결과
4명	1. 위생복 착용여부	착용	3. 방독마스크 착용 여부	착용	양호
	2. 위생복 청결상태	청결	4. 약품분사자 보안경 착용	착용

2. 청소장비 및 안전시설 점검

장비명	조명장비		세척장비		p H 측정기	누 전 차단기	운반 차량	환기시설		세정제
	용량	대수	송수펌프	고압세정기				설치	미설치
규 격	500w	8대	7.5kw	10kw	1대	1대	1톤	〇		〇
점검결과	적정		적정		적정	적정	적정	양호		적정

3. 저수조 내 시설물 상태 점검

구 분	밸브 상태			부속시설 상태			구조체 방식 여부			점검결과
	유입밸브	유출밸브	퇴수밸브	수위계	철재난간	월류관등	벽 체	도류벽	바닥
작동상태	정상	정상	정상	정상	정상	정상	방식	방식	방식	양호
시설상태	양호	양호	양호	양호	양호	양호	보통	보통	양호

4. 청소작업 점검(공정별)

작업 순번	공 정 별	작업 내용	점검 사항	점검결과		비 고 (기타사항)
				적정	미흡
1	작업계획 점검	- 1일 작업량 - 공정별 작업방법 - 작업 및 휴식시간	- 작업계획서 내용은 적정한가(작업구획)	〇
			- 공정별 작업방법은 적정한가	〇
2	청소작업 점검	- 작업공정 이행여부	- 작업 계획서 내용대로 이행하는가	〇
			- 청소작업은 순차적으로 이행하는가	〇
3	청소 작업	- 약품분사 작업	- 약품 사용량은 적정한가	〇
			- 약품분사 후 용해물질 잘 제거되는지	〇
3	청소 작업	- 물 세척 작업	- 작업순서(천정-벽체) 이행 여부	〇
			- 세척작업(분사압, 분사량, 시간)은	〇
4	잔해물질 제거	- 물 세척 후 오염부분 제거상태	- 벽체의 물 때 등이 제거 되었는가	〇
			- 밸브 등 철재시설 부식(녹) 제거는	〇
5	바닥청소 및 잔수 처리	- 청소용수 잔수처리 (pH 측정)	- pH측정(5.8~8.6) 후 방류했는가	〇
			- 바닥 청소상태는	〇

감 독 자 : 시설7급     성  명 : 박 상 권

현장소장 :            성  명 : 정 천 석

시설물 상반기기정기점검

(시설물 안전점검표)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

시설물명	수유5배수지(1,200㎥)	관리부서	시설관리과
점 검 자	시설관리과 박상권 외2명	점검일시	2016년 6월 10일
구 분	점 검 항 목	점 검 결 과
구 조 물	ᄋ항 내․외부 균열 및 파손상태 - 벽체, 기둥, 바닥, 슬라브 등 ᄋ항 내부 구조물 박리, 박락 상태 ᄋ항 내부 바닥, 기둥, 슬라브 등의 홈타이 부분 철근노출 여부 ᄋ항 내부 방수상태	육안점검 결과 특이사항 없음
배관 및 밸브류상태	ᄋ항 내부 배관부식 및 녹 발생 여부 - 유입관, 유출관, 퇴수관, 월류관등 ᄋ항 내부 각종 밸브류 부식 및 작동상태 - 제수밸브 및 퇴수밸브 등 ᄋ관랑내 배관 및 밸브류 부식 등 녹 발생 여부 ᄋ강관 용접부 도장 및 부식상태 등	육안점검 결과 특이사항 없음
배수시설	ᄋ구조물내로 내․외수 유입 여부 ᄋ자동 배수펌프 작동여부 ᄋ우수 배수로 준설 및 파손 여부 등	육안점검 결과 특이사항 없음
사면보호	ᄋ배수지주변 법면 및 절개지 등 붕괴 여부 ᄋ옹벽 및 축대 균열 파손 여부 등	육안점검 결과 특이사항 없음
기 타	ᄋ 점검자가 필요하다고 판단되는 사항	없음
점검자의견	특이사항 없음

점검자	시설7급 성 명 : 박 상 권 외 2인(서 근 택, 고 제 남)

점 검 사 진

시설물명 : 수유5배수지

사진설명 :	수유5배수지-청소전	사진설명 :	수유5배수지-청소후
사진설명 :	수유5배수지-청소전	사진설명 :	수유5배수지-청소후
사진설명 :	수유5배수지-청소전	사진설명 :	수유5배수지-청소후