문서번호	총무과-10222
결재일자	2016.6.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
임봉순		박병현	06/16 이상국
협조	주무관		한서경
	주무관		송기호

2016년 한강 여름캠핑장 기반시설(전기)공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
운영총괄과-3673호				********

2016. 6.

총 무 부

(총무과)

2016년 한강 여름캠핑장 기반시설(전기)공사 계획

한강 여름 캠핑장의 운영본부, 매점, 바베큐존 등에 사용되는 전력을 공급하여 캠핑장에서 시민이 휴가를 즐기수 있는 환경을 조성코자 함.

※ 운영과-3673호(2016.05.25.)『2016년 한강 여름캠핑장 세부 운영계획』

Ⅰ		캠핑장 현황

○ 운 영 기 간 : '16. 7.15(금) ~ 8.21(일) <38일>

○ 장소 및 규모 : 4개공원 530동

공원명	위 치	면 적	동 수
뚝 섬	청담대교 상류 잔디밭	18,800㎡	100동
잠 실	잠실대교 하류 잔디밭	8,620㎡	100동
잠 원	한남대교 하류 잔디밭	8,280㎡	100동
여의도	마포대교 하류 너른들판	29,300㎡	200동

Ⅱ		전기공급 계획

○ 시설별 전기사용 현황

사용장소	주요 용도	소요전력
운영본부(종합안내소)	에어컨, 컴퓨터, 핸드폰충전기 등	6(kw)
매 점	고기쇼케이스, 얼음보관 냉동고, 온수통, 에어컨 , 조명 등	38(kw)
카 페	얼음보관 냉동고, 커피머신	10(kw)
바베큐존	대형선풍기, 조명	3(kw)
용품대여소	대형선풍기, 조명	3(kw)
프로모션부스	조명	2(kw)
협찬사프로모션부스	공연 및 이벤트	45(kw)

○ 전원공급

- 잠실,잠원, 여의도,뚝섬은 2014년 기설치 시설물 재사용 전원 공급

- 단상 전원공급시 부하 불평형 등이 발생하고 전력공급에 한계가 있어 3상 4선식으로 현장 분전반까지 배전

- 바비큐존 확대로 안전을 위한 바비큐존별 별도 분전반 설치

Ⅲ		공사발주계획

○ 공 사 명 : 2016년 한강 여름캠핑장 전기공사

○ 위    치 : 캠핑장 4개소(뚝섬,여의도, 잠실, 잠원)

○ 공사개요

⁃ 전력케이블 신설  F-CV 6㎟×3C 2,877m, F-CV 35㎟×3C 222m

⁃ 전선관 배선  ELP 50∅×1,659m, 경고테이프 1,659m, 배관터파기 995㎥

⁃ 현장 분전함 10개소 구매설치

○ 공사기간 : 계약일로부터 ~ 2016. 8. 23.까지

○ ********************

***************************************************

○ 계약방법 : 수의계약

○ 수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률시행령 제25조 제1항 제5호

○ 수의계약 사유 :  ‘15년 이용시민의 바비큐존 확대 건의에 따른 바비큐존 확대로 이용객의 안전을 위해 캠핑장내 전선매입을 위해 터파기가 불가피하나 텐트설치 등 개장준비가 겹치고 캠핑장이 산재해 있어 개장에 맞추기 위해 캠핑장별 아래업체와 수의계약하고자 함.

명 칭	업체명	대표	전화번호	비 고
*****	****	***	***********	****
******	******	***	**********	****
*****	*****	***	************
*****	****	***	************

○ 예산과목 : 한강공원관리 및 운영, 시민중심의공원관리 및 한강문화 활성화, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 이용시설 보수 정비, 시설비

Ⅳ		향후계획

○ 공사발주  : ‘16. 6. 16.

○ 공사착공  : ‘16. 6. 16.

○ 공사완료  : ‘16. 6. 30.

○ 공사준공  : ‘16. 8. 23.

붙임 : 설계서 도서 1부.  끝.