문서번호	행정운영과-6936
결재일자	2016.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		代서기환	06/16 정진일
협조

청사 건축물 석면 위해성 평가 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

상수도사업본부

(행정운영과)

청사 건축물 석면 위해성 평가결과 보고

본관청사 건축물의 지붕 및 벽체 일부에 석면이 함유된 건축자재가 사용되어 법령에 의해 석면건축물에 대한 유해성 평가를 시행하고  결과를 보고 합니다.

Ⅰ		개 요

추진배경

❍ 본부 본관청사는 석면건축물로 지정되어 법령에 의한 관리대상 임

※ 석면안전관리법 제22조 및 동법시행령 제33조(석면건축물 관리)

※ 석면건축물 : 석면건축자재가 사용된 면적의 합이 50㎡ 이상인 건축물

1. 석면건축물의 소유자는 법 제23조제1항에 따른 석면건축물 안전관리인을 지정하여    석면건축물을 관리할 것

2. 석면건축물의 소유자는 석면건축물에 대하여 6개월마다 석면건축물의 손상상태 및    석면의 비산 가능성 등을 조사하여 환경부령으로 정하는 바에 따라 필요한 조치를 할 것

조사 및 평가대상

❍ 본부 본관 청사 : 1978.12월 신축, 2007년 리모델링

- 석면건축물로 지정(맑은환경본부 클린도시담당관에서 용역 시행)

서울시 소유 공공건축물 석면사용 실태조사

▷조사자 : 한국환경보건안전과학연구소

▷조사기간 : 2009. 12. 4 ~ 2010. 6. 1

▷조사대상 : 상수도사업본부 본관청사 21개 시료

▷조사결과 : 백석면 6 ~16% 함유

- 천장텍스(천장재) : 3,035㎡(본관 지하1층/지상6층 ) : `15년 9월 철거완료

- 밤라이트 : 99㎡ (지하층 칸막이, 지상2, 4, 5층 서고 출입문)

- 트레모라이트 : 203㎡ (지하층 기계 및 전기실 벽체에 덧씌움)

- 슬레이트(지붕재) : 4㎡ (옥상층)

▷평가결과 : 인위적인 훼손시 석면노출 위험성 존재

석면건축물 실태조사

❍ 조사기간 : 2016. 6. 13(월)~6. 14(화)

❍ 조 사 자 : 자체인력(석면건축물안전관리자외 5명)

❍ 조사내용

- 석면건축재의 손상여부, 비산가능성 조사

- 석면건축재의 진동, 기류, 누수에 의한 손상 가능성 여부 조사

- 석면건축재의 건축물 유지·보수에 의한 손상가능성 여부 조사

석면 위해성 평가

❍ 평가기간 : 2016.6.15(수)

❍  평 가 자 : 석면건축물 안전관리자 : 행정운영과 공업6급 최영조

❍ 평가방법 : 육안검사

- 환경부고시 제2012-81호『석면건축물의 위해성 평가방법』에 의함

- 물리적(비산,손상,석면함유량)평가 등 11개 평가항목에 대해 항목당 정도에 따라 0~3 점수를 부여하고 종합점수로 위해성 등급 선정

※ 20점이상 : 높음등급, 12~19점 : 중간등급, 11점이하 : 낮음등급

Ⅱ		평가결과

평가내용

❍ 물리적(비산성, 손상 상태, 석면 함유량) 평가

❍ 진동, 기류, 누수에 의한 잠재적 손상 가능성 평가

❍ 건축물 유지 보수 활동에 기인한 손상 가능성 평가

❍ 인체 노출 가능성 평가

평가결과

❍ 물리적 평가

지붕재(슬레이트), 칸막이벽 및 서고 문(밤라이트)에 백석면 14~15%, 지하층 기계·전기실벽 덧씌움재에 7%의 트레모라이트 석면이 함유되었으나 자재가 훼손되지 않았고, 페인트칠 등 적정하게 유지관리 되고 있어 석면의 비산 가능성은 없는 것으로 평가 됨.

❍ 손상 가능성 평가

본 청사는 대부분 사무실로 사용되고 있어 진동, 기류, 누수 등        환경적인 영향으로 인하여 현 상태의 석면 건축물 자재가 추가적인   손상을 입을 잠재적 가능성은 없는 것으로 평가됨

❍ 인체 노출 가능성 평가

석면 자재 대부분이 지하층에 위치한 기계·전기실의 벽체에 존치하며 모두 페인트로 도장되어 있고, 특정된 근무자만 출입하는 출입제한구역이므로 인체 접촉 가능성이 거의 없는 것으로 평가 되었음.

❍ 위해성 평가점수 및 등급 : 평가점수 11점이하, 위해성 낮음 등급

건축 자재	위 치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			유지보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			평가점수	위해성등급	조치내용
		비산성	손상상태	석면함유량	진동	기류	누수	유지보수형태	유지보수빈도	상주․거주자수	구역사용빈도	구역사용시간
밤라이트	지상 2,4,5층	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음	없음
트레모 라이트	지하1층	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	8	낮음	없음
밤라이트	지하1층	0	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	8	낮음	없음
슬레이트	옥상층	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3	낮음	없음

※ 평가 항목당 정도에 따라 0~3 점수를 부여하여 종합점수로 위해성 등급 선정

- 20점이상 : 높음등급, 12~19점 : 중간등급, 11점이하 : 낮음등급

Ⅲ		조치계획

석면 건축물에 대한 유지관리

❍ 석면함유 건축자재에 대한 페인트칠 등 지속적인 유지관리 시행

❍ 전기공사 등 건축물 유지 보수공사를 실시하는 경우 공사관계자가     석면 건축자재를 훼손하여 석면을 비산시키지 않도록 감시 감독 실시

❍ 석면 건축물에 대한 안전관리자 지정

❍ 석면건축물 관리대장에 위해성 평가결과 등 기록 보존관리

붙임 : 1. 석면건축물의 위해성 평가방법 1부.

2. 석면건축물 관리대장 1부. 끝.