시  민

문서번호	시설관리과-14907
보존기간	년
결재일자	2016.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	시설관리팀장	시설관리과장
박학중	김근용	06/16 代김근용
협 조
	주무관		김용호
	주무관		문병희

누수발생 상수도관 직접시편 채취 및 관체조사 계획

2016.  6.

강서수도사업소

누수발생 상수도관

직접시편 채취 및 관체조사 계획

상수도관의 노후도 평가 자료 축척을 위한 누수발생 현장에서 노출된

상수도관 시편을 직접 채취하여 내용연수 경과 상수도관 평가기준 재설정시 적용코자 관체조사 계획을 보고드림.

☞ 관련근거 : 누수발생 상수도관 직접시편 채취 및 관체조사 계획 알림(누수방지과-11107호, ’15.12.28)

추진개요

○ 추진기간 : 2016.1 ~ 12

○ 추진대상 : 15개소

- 부 설 연 도 : 1984 ~ 86년(누수발생관로 덕타일 주철관)

- 관 종(관경) : 덕타일주철관(D80 ~ 350㎜) 내부 시멘트모르타르 라이닝

- 채 취 방 법 : 누수발생된 현장에서 노출된 상수관로 대하여 시편채취

추진내용

○ 상수도관 시편채취 : 누수복구 공사 업체〔(주)법흥건설〕

- 시편규격 : 상수도관 15 ~ 20㎝ 절단

[누수복구 현장에서 시편채취]

- 시편절단 의뢰 : 건설관리사업 업체〔이준엔지니어링(주)〕 직접전달

⇒ 전문 수압절단 업체(제일수압)

○ 시편절단 : 2등분 절단〔제일수압〕

시편채취 : 누수복구업체		2등분 절단 : 전문 절단업체		2등분 시편

○ 노후도 평가자료 조사

- 정밀평가항목 분석의뢰(절단시편 2등분 1쪽)

□ 건설사업관리사업 업체 〔이준엔지니어링(주)〕 택배 발송(착불)

⇒ 전문분석기관 〔(재) 포항산업과학연구원〕

- 관체현황조사(절단시편 2등분 1쪽)

□ 건설사업관리사업 업체 〔이준엔지니어링(주)〕 건설사업관리기술자(감리)

관체평가 현장 조사표에 직접조사 및 기록

- 조사내용

구 분		조 사 항 목
정밀평가 항목		물리적 강도(인장강도, 연신율, 경도)
관 체 현 황 항 목	부식 영향인자	주변 도로, 도로폭, 지역 구분, 매설 깊이, 수압 등
	일반 현황	관 내경, 관 두께, 내면피복 종류 등
	관체 내 · 외면	시멘트라이닝 중성화율 및 손상률, 내면 피복 상태 및 손상률, 내 · 외면 부식 상태, 내부 침전물 및 스케일 두께 등

- 노후도 평가 조사자료 입력 : 현장 조사 자료, 정밀평가 분석 자료

GIS 편집 주무관

○ 절단 시편명 작성방법

사업소	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
명 칭	JB	SB	DB	BB	GS	NS	GM	GD

행정사항

○ 시편절단 비용 지급 : 조사대상 절단완료 후 지출(누수담당)

- 지급업체 : 제일수압(대표 김현국, Tel 02-2671-1125)

○ 정밀평가 분석비 지급 : 분석비 분석결과 수령 후 지출(누수담당)

- 지급업체 : (재)포항산업과학연구원 (담당 박중철, Tel 054-279-6451)

○ 노후도 평가 조사자료 입력(GIS 담당)

- 입력내용 : 관체평가 현장조사자료 및 정밀평가 분석자료

첨  부  1. 관체평가 현장조사표 1부

2. 관체조사 및 정밀평가 분석자료 입력표 1부.  끝.