문서번호	정수과-2640
결재일자	2016.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
김인구		하은경	06/16 代권혁명
협조
	주무관		이우봉

1오니장 탈수기 5호

타공롤러 등 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

1오니장 탈수기 5호 타공롤러 등 고장 보고

제1오니장 탈수기 5호 타공롤러(2번) 파손, 탈수기 1호 왕복세정기, 탈수기   2호 왕복세정기 구동모터 베이스 탈착 등 고장에 대해 점검하고 보고함

고장현황

설비명	규격 및 형식	고 장 내 용	비고
탈수기 5호 2번 타공롤러	․ 규격 : Φ355×3200L ․ 베어링 : #23218	․ 롤러 노후로 파손, 물받이 휨	1990년 설치
탈수기 1호 왕복세정기	각파이프 50×50 4조	․ 각 파이프 손상
탈수기 2호 하부 왕복세정기 구동모터베이스		․ 구동모터 베이스 탈착

<5호 탈수기 타공롤러(점선)>

점검일자 : 2016. 6.14

점 검 자 :  김인구, 태일환경관리 현장소장 전경필 외 3명

조치계획

타공롤러는 장기간 사용으로 파손되었으므로 새로 제작하여 설치하고,

왕복세정기의 각파이프는 교체

왕복세정기의 모터 베이스 탈착된 것은 용접하여 재부착

폐 타공롤러 롤러는 계약업체가 고재처리함

소요예산 및 발주방법

소요금액 : 약650만원(예상)

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

계약방법 : 수의계약

<수의계약 사유>

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령제25조

1항5호 규정에 의거 소요금액이 소액인 경우에 해당

계약대상업체 :  최저가 견적을 제시한 업체

첨 부 :  고장 보고서 1부.  끝.