문서번호	정수과-2985
결재일자	2016.6.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
박준호		김효상	06/16 최석기
협 조
	★주무관			代김미란
	주무관			최희정

고압가스용기 재검사 운영계획 보고

2016. 06.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

고압가스용기 재검사  운영계획 보고

우리 정수센터에서 보유하고 있는 액화염소용기(총96개)중 고압가스안전관리법에 의거 2016년도 재검사 기간이 도래된 용기(30개)를 전문검사기관에 의뢰하여 법정 재검사를 실시하여 안전성 확보와 안전관리에 만전을 기하고자 함.

관련 근거

고압가스안전관리법 제17조 제2항 제1호의 규정 및 동법 시행규칙 제39조(별표22)에       의한 용기 재검사 기간이 도래된 용기에 대한 수리 및 재검사

용기의 종류	용기용량	신규검사 후 재검사 주기			적용 대상
		15년 미만	15년 이상 20년 미만	20년 이상
용접용기	500L 이상	5년마다	2년마다	1년마다	염소 용기
이음매 없는 용기 또는 복합재료용기	500L 미만	신규검사 후 경과연수가 10년 이하인 것은 5년마다, 10년을 초과한 것은 3년마다			공 기 호흡기 및 산 소 소생기 용 기

염소용기 보유현황

구입연도 구분	합 계	2008년	2009년	2011년
구매수량	96개	26개	40개	30개
경과연수		8년	7년	5년

2016년도 재검사 대상 용기현황

2016년도 재검사 대상용기(총30개)

- 2011년 제조용기로 5년이 경과되어 재검사 시행 후 사용

- 재검사 대상용기 현황(첨부1)

보고자 의견

우리 정수센터 보유 염소용기 총96개 중 2016년도 재검사 기간이 도래한 용기 30개를        고압가스안전관리법에 의거 전문검사기관에 의뢰하여 재검사 시행 후 사용하고자 함

염소용기 재검사 기간중 충전용기 사용을 위해 10개단위로 재검사 후 사용하고자 함

소요예산 및 계약방법

소요예산 : *********

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비)

계약방법 : 전자공개 수의계약

입찰참가자격 : 고압가스안전관리법 제35조의 규정에 의하여 염소용기 전문검사기관으로                        지정된 업체

첨부 1. 2016년 재검사 대상용기 현황 1부.

2. 산출기초 조사서 1부 1부.

3. 용기 및 특정설비 재검사기간 규정 1부. 끝.