문서번호	정수과-2651
결재일자	2016.6.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
최재호		하은경	06/16 代권혁명
협조
	주무관		김상훈

2정수장 약품 주입량 제어방식 개선 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6.

암사아리수정수센터

(정수과)

2정수장 약품 주입량 제어방식 개선 보고

현재 취수유량과 연계하여 약품을 주입하도록 되어 있는『약품 주입량 제어방식』을 착수정 유입유량(취수+회수)과 연계토록 개선함

❍ 현황 및 문제점

- 취수원수는 도수관(1개)을 통해 계열화(2개)된 착수정으로 유입됨

- 약품 주입량 제어 시 취수유량의 1/2을 계열별 유량으로 산정함

- 취수유량을 기준으로 약품 주입 시 배출수처리시설에서 착수정으로 되돌려지는 표준공정의 회수유량 및 고도공정의 회수유량이 미반영되어 약품주입량이 부정확해지고 수질에 악영향을 초래함

❍ 개선사항

- 개선일시 : ‘16. 5월 (6월 이후 개선 운영 중)

- 개선내용

‧ 약품 주입량 제어 프로그램 개선

□약품 주입량 산정 시 기존 “2정수장 취수 유량계” 기준에서 “계열별 착수 유량계” 기준으로 변경

□회수유량이 반영된 계열별 착수유량계 기준으로 약품을 주입함으로써 정확한 약품주입 가능

‧ 계열별 착수 유량계 교정

□오랜기간 사용하지 않은 유량계로서 유량 측정의 정확도를 높이기  위해 교정 실시

구 분		‘16년5월 평균(m3/d)	응집제 주입 기준 유량	오차
취수량	U1	261,210	130,605	-7.8%
	U2		130,605	-13.6%
착수정 유량	U1	141,616	141,616	0
	U2	151,238	151,238	0
여과지 회수량		8,499	-	-
고도 회수량		2정수장 회수 유량계 없음	-	-

<제2정수장 약품주입량 제어 화면 및 계열별 유입유량>

❍ 개선결과

- 약품주입량 제어프로그램 개선 후 2정수장 1계열(U1) 침전수 평균 탁도는 0.47 NTU(1~5월)에서 0.34 NTU(6월)로 27.4%, 2계열(U2) 침전수 평균 탁도는 0.51 NTU에서 0.40 NTU로 21.1% 저감됨

< 개선 전·후 침전수 평균탁도 변화 >

< 2정수장 계열별 월평균 침전수 탁도 >

[단위:NTU]

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	1~5월 평균	6월 (1~ 14일)	저감 효과
U1	0.42	0.46	0.52	0.47	0.45	0.47	0.34	27.4%
U2	0.51	0.51	0.55	0.52	0.47	0.51	0.40	21.1%

* 출처 : 제어실 ‘2정수장 수질 일보 및 월보

❍ 향후계획

- 계열별 착수유량계 및 회수유량계 교체 협의(정수시설과) : ‘16.6월

※ 착수‧회수 유량계 교체 시기 도래

- 고도공정의 회수 유량계 설치(정수시설과) : ‘16. 8월.  끝.