함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고 (2016.0.6.16)

1. 누수방지과-1092(2016.1.29.), -1099(2016.1.29.), 급수운영과-2505(2016.2.3.)호와 관련 2016년 상수도관 누수탐지 추진계획에 따라,

2. 관내 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역과 공급량 증가 중블록에 대하여 집중 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2016. 6. 16 (목)

○ 탐지직원 : 박문종, 김현성, *** ,유동진, 장영수, 조종학

누 수 탐 지 내 역
블록명	위치(번지기입)	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
남산가18	용산구 이태원동 260-33번지주변	ASP	다점	로거수거
남산가19	용산구 이태원동 561번지주변	ASP	다점	로거설치
남산가18	용산구 이태원동 625번지 일대 (로거: 2-3, 3-4, 6-7)	ASP	다점	관로조사 (누수처없음)	67.2%~86.2%
남산43	용산구 서빙고동 4-11	CON	배관	배관탐지
대현산38	중구 신당동 304-277	ASP	민원	관로조사 (누수처없음)
남산35	용산구 보광동 265-764	CON	민원	관로조사 (누수처없음)
	이하여백

▣ 누수탐지 작업 결과

▣ 다점형 탐지 배관 연장 현황 단위 : m
구분	계	13~50 mm	80~100 mm	150~200 mm	250~300 mm	350~500 mm	600~900 mm	1000mm이상
금일	569	71	56	442
전일 누계	30,548	1,103	8,223	10,711	4,304		332
누계	31,117	1,174	8,223	11,153	4,304		332
인정

▣ 다점형 상관식 탐지내역

연번	블록명	로거(센서)설치 내역						누수 탐사 결과
		설 치 위 치	로거 번호	구간	연장(M)	구경	재질	음수집 시간	횟수	확 률 (%)	누수탐지 결 과	누수징후의뢰위치	비고
1	남산18	이태원동260-33	1								누수처없음
2		이태원동258-344	2	1-2	56	80	D	60분	8회	69.5	누수처없음
3		이태원동258-340	3	2-3	48	150	D	60분	8회	79.3	누수처없음
4		이태원동258-336	4	3-4	46	200	D	60분	8회		누수처없음	4번 로거이상
5		이태원동258-424	5	4-5	22	200	D	60분	8회		누수처없음	4번 로거이상
6		이태원동258-279	6	5-6	35	200	D	60분	8회	72.5	누수처없음
7		이태원동258-265	7	6-7	72	200	D	60분	8회	75.0	누수처없음
8		이태원동258-247	8	7-8	120	150	D	60분	8회	81.3	누수처없음
9		이태원동258-247	8	8-3	99	150	D	60분	8회	69.4	누수처없음
10		이태원동258-336	4	4-1	71	50	S	60분	8회		누수처없음	4번 로거이상
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
계		10개소			569

첨부 : 지하누수탐지 적출보고서0부. 끝.

주무관	김태홍		주무관	박혁순		급수운영과장	06/16 代오도영
협조자
시행	급수운영과-12726	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3559	/전송	02-3146-3578	/	sonata903@seoul.go.kr	/	대시민공개