문서번호	운영과-4639
결재일자	2016.6.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
이도훈		이동신	06/17 이성재
협조	시설보수과장		강병수
	주무관		신현국

「중랑천 용수급수시설」운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 6

중랑물재생센터

운  영  과

중랑천 용수급수시설 운영 계획

건천화된 도시하천의 수생태계 회복 및 친수공간을 확보하기 위한 중랑천  유지용수 공급과 관련하여 운영상 문제점을 개선 하여 유지용수 공급시설의 운영에 만전을 기 하고자 함

Ⅰ		추진배경

□ 추진근거

○ 물재생시설과-5525(2012.04.26.)

- 중랑천 용수공급시설 총인처리시설 활용 방안

○ 안전감사담당관-6165,6166(2016.05.04.)

- 중랑천 용수공급 중단을 위한 기준 재설정 필요

Ⅱ		시설개요

□ 용수공급시설 현황

○ 시설용량 : 203,000㎥/day(구내 용수 3,000㎥/day 포함)

○ 처리공법 : 고속응집침전(PAC, 폴리머, NaOH 등 약품 응집)

○ 처리공정 :

고도처리장 방류수	⇒	고속 응집 침전	⇒	오존소독	⇒	유지용수 공급

○ 공급 수질 기준 :

구분	pH	탁도 (NTU)	색도 (도)	냄새	BOD (㎎/L)	T-N (㎎/L)	T-P (㎎/L)	총대장균군 (개/100ml)	ABS (㎎/L)
수질기준	5.8∼8.5	2 이하	10 이하	미불쾌	3 이하	10 이하	0.5 이하	불검출	0.5 이하

※ 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙 제8조제1항4호

□ 용수관로시설 현황

○ 관로부설 : D350 ∼ D1,200 /  L=16.5Km

○ 공급 계획유량(㎥/일)

구 분	총 계	중랑천	도봉천	방학천	당현천	우이천	묵동천
공급량	200,000	84,000	20,000	20,000	36,000	30,000	10,000

Ⅲ		운영계획

□ 운영상 문제점

○ 용수 공급 중단 시점 및 수질관리

▶ 용수공급시설 유지관리 지침에 월계2교 지점에서 일 강수량 5mm

이상 시 송수중단 하기로 되어있으나 공급중단 사실이 없음

- 서울지역의 일 5mm이상 강우일수가 38일(3∼11월)이나 발생 하였   음에도 중랑천으로의 용수공급을 중단한 사실이 없음

- 시간당 5mm이상 4시간 강우 되었을때를 가정하여 일 20mm이상   강우일수가 11일이며, 특히 7월24일 ∼ 26일(3일간) 일평균 49mm

의 강우가 발생 하였음에도 용수공급을 중단한 사실이 없음

▶「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙」제14조에 따른

수질검사 미이행

- 매일 측정하여야 하는 탁도, 색도등에 대하여 휴일에는 수질검사를   실시 하지 않고 있음

□ 검토내용

○ 용수 공급 시설 운영자 의견

- 운영상 문제점은 9개 지천 유지용수 공급배관은 1개로 공급 되므로

1~2지천의 기준으로 지천별 송수 중단은 어려우며,

- 서울시는 실제 지역에 따라 강우량 변화가 심하고 강북지역에는 비가

내리지 않고 타지역에서만 비가 내리는 경우가 있으므로, 서울지역

전체 평균 5mm의 강우량으로는 송수 중단이 어려움. 또한 5mm

의 강우량으로는 강북 지천에는 유량변화가 심하지 않음.

- 국지성 폭우로 지천이 급상승 하더라도 1~3시간 정도 지나면 하천

의 유량이 감소 하는 등 하천 수위변화를 감시하면서 정지하여야 함.

그러지 아니하고 바로 송수중단을 하게 되면 비가 그치는 동시에 유

량이 급격히 저하되므로 각종 물고기 등 페사의 원인이 되어 민원발

생이 됨.

- 송수펌프 배관 관경이 1,200mm, 송수관로 길이 16.5Km, 펌프

모터 3300V/610Kw, 기동전류430A(정격110A)의 기동 시 고압

전류발생, 송수압력 9.5Kgf/cm정도에서 운영되어 단시간에 반복된

운전 정지가 기계적 문제 발생으로 펌프에 과부하를 줌으로 펌프 수

명 단축됨

- 펌프 재 가동후 용수관로 충수 시간이 1시간 이상 소요되므로 예상

강우량을 예측 하면서 송수 중단 여부을 결정 하여야 함.

○ 용수 공급 중단 시점 관련 회의 개최

- 일  시 : 2016.04.26.(화) 14:00∼16:00

- 참석자 : 용수공급시설 운영자, 하천관리과, 관련 자치구 등

- 안  건 : 중랑천 유지용수 공급중단 시점 및 개선방안

○ 용수 공급 중단 시점 관련 회의 내용

- 일 5mm 강우는 지표면이 젖을 정도의 양으로 하천의 수위상승에는   영향이 없으며, 중랑천의 수위가 낮은상태에서 용수공급을 중단하

게 되면 소하천이 건천화 되어 물고기 폐사 및 악취 등 으로

민원 발생 요지가 매우 큼

- 용수 공급펌프는 610㎾의 대용량 펌프로서 평소 운전 시 정격 전류는 110A로 운영되나, 재 가동 시 기동전류는 430A로서 4배

의 전압 필요하게 되며, 펌프 효율에 악 영향을 줌

- 재 송수 시 용수급수배관의 관압이 9.2㎏/㎠ 정도 걸리므로 관할

자치구에서 이토변, 에어밴트 등의 확인이 필요하며, 송수배관

이 만관 되는 시간이 3∼4시간 정도 소요됨

□ 운영계획

○ 용수 공급 중단 시점

▶ 자치구 민원 및 공사 등으로 자치구 요청에 의한 송수 중단

- 소지천별 구분하여 용수를 공급할수 없기에 모든 구청에서 요청이    있거나 공사 등으로 불가피 할때는 용수공급을 중지토록 함

▶ 강우시(50mm 이상) 공급중단

- 기상청 기상관측 예보가 호우주의보로 일 강우량이 50mm 이상      예보 되거나, 10mm 이상 6시간 지속되는 강우시 용수공급을 중지

토록 함

▶ 한강 홍수통제소 기준에 의한 공급중단

- 한강 홍수통제소의 중랑천(중랑교) 수위가 3M(관심단계) 이상으로    상승 시 용수공급을 중지토록 함

▶ 센터 내 수방 1단계 발령 시 용수공급 중단

- 센터내 수방 1단계 발령 시 용수공급을 중지하고 비상 경계체제     유지

Ⅳ		행정사항

○ 지속된 강우로 인한여 용수공급을 중단 사유가 발생 하면 운영자는        송수를 중단 후 관련 자치구에 송수중단 통보

○ 자치구에서 공사 또는 민원 등으로 송수 중단 사유 발생 시 관련 자        치구와 미리 협조 후 송수 중단 요청.

○ 용수를 공급함에 있어 친수용수 수질기준 준수를 위하여 법정 수질        검사 항목(pH, 탁도, 색도)에 대하여 매일 수질검사 실시.  끝.