소방특별조사 세부조사표(21세기주유소)

1. 조사 대상(조사 일시 : 2016. 6. 17. 조사자 소방위 현중수, 소방장 유재광)

대 상 명	21세기 주유소			****	***********
소 재 지	************	***	*** **************	*****	위험물저장 및 처리시설
건물구조	양식 RC조 4/1층, 연면적 2,373㎡			*********	***

2. 기본 조사 사항

조사 구분	주요 조사 결과	조치 사항
① 소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	〇2016년 소방교육 및 소방훈련 실시 확인함
② 소방계획서에 따른 업무 수행 사항	〇자체 화재 예방 계획 수립함
③ 공공기관등의 안전관리에 관한 사항	〇해당사항 없음
④ 자체점검의 적합성 여부 에 관한 사항	〇해당사항은 없으나 2015년 작동기능점검 실시함
⑤ 화재의 예방조치 등에 관한 사항	〇불을 사용시 화재 예방 조치 후 관리토록 함
⑥ 불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저 장 취급에 관한 사항	〇화기 취급시 안전조치 후 실시토록 지도함
⑦ 다중이용업소의 안전관리 에 관한 사항	〇해당사항 없음
⑧ 위험물 제조소등의 안전 관리에 관한 사항	제1석유류(휘발유) 4만리터 * 3기 제2석유류(경유) 4만리터 * 1기 제2석유류(경유) 2,1000리터 * 1기	적정유지관리함

3. 소방시설 등의 조사 사항

가. 조사 여부 판단

구 분	조사 여부	사 유
소방시설	실시(○)
피난시설 등	실시(○)

나. 조사 결과

구 분	조사한 사항	조사 결과
소방시설	〇소화설비 - 옥상수조 및 지하수조 : 수조 표지판 탈락 〇경보설비 - 감지기 누락 : 1층 관리실, 4층 실장실	조치명령
피난시설 등	〇피난기구(완강기) 위치표지 탈락 : 3층, 4층 〇유도등 누락 : 콜센터 〇유도등 크기 부적정 : 지하식당 비상구 유도등 중형으로 교체	조치명령

4. 기타 조사 사항

구 분	조사한 사항	조사 결과
전기 분야	외부위탁하여 정기점검 실시함 (프로안전기술주식회사)	특이사항 없음
가스 분야	난방용도시가스 사용함	정기점검 실시 확인함
기타 분야	※ 전기화재 예방 및 유사시 소방서 등 관할 유관기관 신속 전파 및 인명대피 우선토록 지도함

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	유재광		탁한수		06/17 최광수
협조