함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	배수지 항 청소 후 수질검사 결과 알림(신월2지)

1. 시설관리과-4521(2016.2.25.)호와 관련입니다.

2. 배수지 항 청소 실시 후 통수 전 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

▢ 배수지 항 청소 수질검사

◯ 검사대상 : 신월배수지 2지

◯ 검 사 일 : 2016. 6. 17(금)

◯ 검 사 자 : 김재돈

◯ 검사결과 : 기준이내

대 상	pH (5.8 ~ 8.5)	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4mg/l이하)	철 (0.3mg/l이하)	비고
신월배수지 2지	7.2	0.26	0.28	0.01
	구리 (1mg/l이하)	아연 (3mg/l이하)	망간 (0.05mg/l이하)	검사결과
	0.02	0.04	0.003	기준이내

끝.

	행정지원과장
주무관	김재돈		수질팀장	代장은희		행정지원과장	06/17 이원철
협조자
시행	행정지원과-13700	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화		/전송		/		/	대시민공개