문서번호	시설관리과-15044
결재일자	2016.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
정진호		문용욱	06/17 代김근용
협조

’16년 화곡가압장 모터펌프 제작구매설치 관련

세라믹 코팅 축 슬리브 적용 가능여부 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.06.

강서수도사업소

(시설관리과)

’16년 화곡가압장 모터펌프 제작구매설치 관련

세라믹 코팅 축 슬리브 적용 가능여부 검토 보고

화곡가압장 모터펌프 개량시 펌프 내구성을 강화하기 위하여 축 슬리브에 세라믹 코팅공법의 적용 가능여부에 대한 검토 보고임.

※ 상수도사업본부 재무회계과-8879호(’16.6.13)

Ⅰ		세라믹 코팅

□ 도입배경

❍ 펌프 축을 보호하기 위한 축 슬리브는 펌프 회전축의 밀봉을 위하여 사용하는 그랜드패킹과의 마찰로 마모가 발생하나,

❍ 정수센터에서 사용하는 취․송수펌프의 경우 미세 모래입자로 포함된 한강원수를 축봉수로 사용함에 따라 축 슬리브가 급격히 마모가 진행되어 열화 파손 현상이 발생함에 따라,

❍ 강북아리수정수센터에서는 취․송수펌프 축 슬리브의 보호와 수명을 연장하고자 세라믹 코팅공법을 도입하였음.

※ 세라믹 코팅이란 ?

고속 회전하는 펌프의 축 슬리브가 고온에서 마모 등을 방지하기 위하여 축 슬리브 표면을 세라믹으로 피복하는 공법이며, 피복재는 알루미나(Al2O3)나 주석(TiN) 등이 사용됨.

□ 도입효과

❍ 축 슬리브 내구성 증가

❍ 펌프 정비기간 연장(1회/3년 ➪ 1회/10년)에 따른 예산 절감

□ 확대방안

❍ 취․송수펌프 교체 또는 수리시 축 슬리브에 세라믹 코팅공법을 적용하도록 횡단전개 추진[강북아리수정수센터 원수관리과-516, 517호(’16.3.07.)]

Ⅱ		검토 내역

□ 화곡가압장 모터펌프

동 력 (㎾)	유 량 (㎥/min)	양 정 (m)	수 량 (대)	형 식	비 고
15.0	1.5	33	2	편흡입	본부 용량 검토 완료 시설관리과-3510(’16.4.11)

□ 세부 검토내역

구 분	세라믹 코딩 대상	화곡가압장 모터펌프	비 고
펌프용량	대용량(150Kw 이상)	소용량(15Kw)
펌프용도	취․송수 펌프	가압펌프
펌프종류	양흡입 볼류트펌프	편흡입 볼류트펌프
축 봉 수	한강원수(모래 포함)	수돗물(모래 미포함)
수리주기	3년	6 ~ 10년

Ⅲ		검토 의견

❍ 세라믹 코팅공법을 활용한 축 슬리브 성능개선 횡단전개 대상은 미세모래가 포함된 한강원수를 축봉수로 사용하여 축 슬리브가 급격하게 마모되는 정수센터의 취․송수펌프에 해당하며,

❍ 수돗물을 축봉수로 사용하는 가압펌프의 경우 세라믹 코팅을 하지 않은  일반 축 슬리브을 사용하고 있으며, 이의 교체 주기가 6년 이상임을 감안하여 세라믹 코팅 공법을 적용할 필요성이 없다고 사료됨.

Ⅳ		행정 사항

❍ 본청 계약심사 의뢰시 세라믹 코팅 공법 미반영

붙임 : 공문사본 1부. 끝.